휴일 및 야간 염소 담당자의 부재시 해당 정수센터에서 부득이 전염소 투입 조정 요청이 있을시 제어실에서 현장 조치를하여 전염소 투입 및 중단 조치를하여 원수 수질 관리 와 염소가스 안전관리를 하고자 함.

염소 투입 및 중단시 밸브 조작 순서(뚝도•구의)

◘ 투입 중단시

1. 뚝도•구의 염소 기화기실로 간다.

2. 기화기 뒤 벽면의 운전중인 진공조절기의 열림 밸브를 닫는다.

조작순서 1

3. 투입기실로 간다.

4. 투입기실에서 운전 중인 투입기 뒷 면의 열림 표시 되어 있는

가스밸브 및 진공 밸브를 닫는다.

※가스밸브를 먼저 닫고 진공 밸브를 닫는다.

열림표시 상단 밸브가 가스밸브

열림표시 하단 밸브가 진공밸브

조작순서 2

가스배관

조작순서 3

진공배관

※밸브 조작후 명판을 닫힘으로 돌려 놓는다.

5. 염소 투입 중단 확인 한다.

◘ 투입시

1. 투입기실로 간다.

2. 투입기실에서 운휴중이던 투입기 뒷 면의 닫힘 표시 되어 있는

진공 밸브 및 가스 밸브를 연다.

※진공밸브를 먼저 열고 가스 밸브를 연다.

닫힘표시 상단 밸브가 가스밸브

닫힘표시 하단 밸브가 진공밸브

조작순서2

가스밸브

조작순서1

진공밸브

※밸브 조작후 명판을 열림으로 돌려 놓는다.

3. 뚝도•구의 염소 기화기실로 간다.

4. 기화기 뒤 벽면의 운전중 명판이 걸려 있는 진공조절기의 닫힘 밸브를 천천히 연다

조작순서 3

5. 정상적인 염소 투입을 확인 한다.

※ 염소 투입 및 중단시 필히 담당자에게 연락 사전 협의후 설비를

조작하시기 바랍니다.