영등포1정수장

침전지 보호시설 형식 검토 회의 결과

□ 회의개요

○ 일 시┏ 1차: 2019. 3. 25(월)16:00~18:00

┗ 2차: 2019. 3. 28(목)10:00~12:00

○ 장소  : 상수도사업본부 4층 회의실 등

○ 참석대상

- 상수도사업본부: 부본부장, 생산부장, 급수부장, 시설안전부장, 정수센터소장, 생산관리과장, 계획설계과장, 시설과장

- 영등포정수센터: 센터소장, 정수과장, 정수시설과장

- 도시기반시설본부: 토목총괄과장, 토목설계과장, 용역사(동일기술공사 3명)

□ 회의안건 및 검토내용

○ 영등포 1정수센터 침전지 보호시설(7개 재질) 형식 검토

○ 낙하물에 대한 침전지 안전성

○ 화학물질(염소) 등에 따른 부식의 안정성

○ 기존구조물에 대한 영향 및 시공성․경제성 등

□ 회의결과

○ 침전지 보호시설(덮개)는 재질비교 결과 우수한 SMC COVER 검토됨

○ 낙하물에 직접 영향을 받는 1~2지에 대한 강화대책 수립

□ 검토 요청사항

○ 침전지 보호시설 설계시 지진에 대한 안정성 검토

○ 시공연결부는 내식성(내구성) 및 내약품성을 가진 재료로 시공

○ 침전지 유지관리를 위해 정수센터와 충분히 협의하여 추진

○ 터널 사고시 구역(직선부, 곡선부)에 따라 받는 충격이 다를 수 있어 충분한 강도를 가진 재료를 활용하여 방호책 등을 설치

○ 영등포정수센터는 정밀안전진단결과 응집․침전지 보수방안을 검토하여 침전지 보호시설 공사 시 병행 조치