문서번호	배수과-7910
결재일자	2014.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		배수과장	급수부장
협조

『영등포1-4구역 도시정비환경사업』과 관련

사업구역내 저촉되는 상수도관 이설검토 결과 보고

2014. 12

급  수  부

(배 수 과)

『영등포1-4구역 도시정비환경사업』과 관련

사업구역내 저촉되는 상수도관 이설검토 결과 보고

『영등포1-4구역 도시환경정비사업』과 관련 사업구역내 신설 하수암거에 저촉되는 상수도관 이설협의에 대한 검토 결과를 보고 드림

※ 관련근거 : 영등포구청 도시계획과-11241(’14.11.13)호 관련

Ⅰ				현 황

공사개요

□ 공 사 명 : 영등포1-4구역 도시환경정비사업

□ 기    간 : 2013. 10월 ~  2017. 8월

□ 공사개요 : 아파트 1,221세대(면적 : 58,564,9㎥)

- 하수암거 : □ 2.5×2.5, L=183m

□ 사    유 : 신설 하수암거 구조물에 상수도관이 저촉되어 이설요청

□ 시 행 청 : 영등포구청 도시계획과(시행사 : 대림산업(주))

□ 저촉 상수도관

- 위  치 : 영등포구 영등포동7가 29-28~29-42간

- 관  경 : D=300~700mm,	SP, L=120m

기존하수암거

□2.5×2.5

D700 SP ’75

D300 DP ’90

D300 DP ’00

D300 DP ’90

저촉상수도관

D700 SP,L=120m

신설하수암거

□2.5×2.5

Ⅱ				관계자 회의

□ 일  시 : ’14. 12. 1(월) 14:00

□ 장  소 : 상수도본부 급수부 회의실

□ 참석자 □ 상수도 : 본부 배수과, 남부수도사업소 담당 주무관

□ 시행청 : 영등포구청 도시계획과 담당 주무관

□ 시행사 : 재정비촉진구역 조합, 대림건설(주)

□ 내  용 : 재정비촉진구역내 지장상수도 이설가능여부 및 급수운영 등

Ⅲ				급수운영 검토

급수운영 검토

□ 급수현황 : 암사(노량진) 대방(H.W.L : 50m)

연번	상수도관		급수현황		공급량 (천㎥/일)
	관 경	부설년도	지 역	세대수
①	D700㎜(sp)	’75년	영등포구 4개동 (영등포2,6,7가동, 당산동)	25천세대 56천명	17
②	D300㎜(DP)	’90년
③	D300㎜(DP)	’00년

이설공사시 급수운영(단수여부 : 단수발생)

□ 급수대상 : 일반주택 및 상가, 업무용 빌딩 및 지역

- 이설관 D700mm는 급수 공급지역이 주요 업무용 상업지역 및 으로 남부

교육청, 학교 등으로 단수발생시 시민불편이 심각한 지역 임

□ 단수여부 : 이설공사 시 급수지역에 단수가 발생되지 않도록 단수

없는 공법을 적용하여 이설

- 무단수 차단시 시뮬레이션을 통한 급수공급 가능여부를 검증 후 시행

□ 밸브조절 작업

- 단수 및 부단수 차단 등 밸브 작동시 유속변화 최소화를 위해 장시간에 걸쳐

서서히 조절하여 수질사고 예방

이설공사 검토

□ 이설관로 D700mm 는 기존관과 동일 관종인 강관(SP)으로 부설하고 전․후단에  작업구(D600) 설치하고 상단 및 하월구간 전단에 공기밸브(D100) 설치

□ 이설관로 D700mm 전기부식 방지를 위한 전식시설(외부전원법) 설치

- 전기방식 시설은 시설안전부 시설관리과 검토

□ 이설관로와 타 시설물간 이격거리 0.5m이상 유지

□ 용접부위 도장작업는 급결제를 사용하고, 이설관로 내부 청소 철저

□ 하수BOX 횡단구간(H=5.0m) 연결구간은 이중관로D1200mm 확보

□ 연결 종점부 밸브 설치하고 전단에 퇴수밸브(스텐레스) 200mm 설치하여 관세척

□ 저촉되는 D300mm 상수도관은 관련 사업소 이설지침에 의거 협의

□ 상수도 품질관리를 위해 용접감리(전기감리 포함) 배치하여 공사시행

□ 단수 없는 공법(라인스토핑)은 안정성 확보를 위하여 공장시연회 개최

□ 이설 평면도

D700 이설관로

라인스토핑 및

by-pass 연결 D400mm

퇴수밸브

D700×200

신설 하수BOX

□ 2.5×2.5

라인스토핑 및

by-pass 연결 D400mm

□ 이설 상세도

【평면도】

신설하수BOX

□ 2.5×2.5

(외경 :□ 3.0×3.0)

기존하수BOX

□ 2.5×2.5

(외경 :□ 3.0×3.0)

저촉구간(철거)

D700mm

이설상수도관

D700mm, L=120m

라인스토핑 및

by-pss D400mm

라인스토핑 및

by-pss D400mm

연결시점

공기밸브

(700/600/100)

연결종점

중간밸브(D700) 퇴수밸브(D200)

공기밸브

(700/600/100)

하월구간 종점

공기밸브

(700/100)

하월구간 이중관 확보

외경 D1200 나관

【이설 단면도】                     【하월구간 단면도】

1.5m 1.0m 기존관 D700mm 이설관 D700mm 3.0m 하수박스 내경 □2.5×2.5	이설관 D700mm 0.5m 1.5m 1.0m 하월구간 이중관 확보 외부 : D1200 나관 3.0m 하수박스 내경 □2.5×2.5 4.5m 3.0m

Ⅳ				행 정 사 항

영등포구청(대림건설(주))

□ 위 검토결과를 공사에 반영, 원인자부담 자체이설로 이설승인조건에 의거 공사 시행

□ 상수도공사 자재(관 및 이형관, 밸브 등)는 상수도 자재사업소 등록업체 제품을 구매하여 시공

□ 착공 전 시공 상세도 및 설계도 등 이설공사 세부계획서를 본부에 제출 후 검토 승인 받아 시행

□ 전기방식은 별도의 전문업체로 하여금 시공할 수 있도록 조치

남부수도사업소

□ 무단수 차단 및 제수밸브 작동시 유속변화 최소화를 위해 시공사와 합동으로 단계별 밸브조절 시행

□ 시행청으로부터 이설공사 세부계획서를 제출 받아 현장입회 등을 실시하여 협의사항 이행 여부, 상수도유지관리 등 수시 현장점검 및 지도감독

□ 공사실명제판 설치 개선 계획(부본부장방침-49호, 2011.01.19.)에 의거 상수도GIS 공사관리 프로그램에 입력하여 상수도GIS 공사 실명제 시행

□ 공사완료 후 시설이상 유무 확인 후 본부 보고

붙 임 : 1. 서울시 상수도관 이설 승인조건 1부.

2. 관계자 회의 참석자 명단 1부.  끝.