10차공사 예비준공검사 의견

◦ 기계분야

구 분		예비준공검사의견	비고
현장 작업 사항	환승통로	○ 엘리베이터 미설치 ○ 덕트기구 미설치
	930정거장	○ 덕트기구마감 미흡 ○ 장비설치후 시운전상태 미흡 ○ 장비TAB 진행 및 보고서제출 미흡 ○ 외부출입구 엘리베이터 미설치
	본선설비공사	○ 본선 송풍기 시운전상태 미흡 ○ 본선송풍기실 청소상태 미흡 ○ 본선 환기덕트 정리정돈 미흡
잔여공정		○ 장비시운전 및 잔여 장비 마감완료 - 공기에 대한 여유가 없으므로 공정관리 철저 및 별도의 대책 수립
준공서류		○ 준공검사시 아래사항 검토 확인 - 정산관련 증빙서류(건강, 연금, 퇴직공제부금 등) - 행정처리 미결 - 준공관련 설계도서

◦ 전기분야

구 분		예비준공검사의견	비고
현장 작업 사항	환승통로	○ 분전반 내부 분기회로 마감 미흡 ○ 전열 및 조명기구 설치 미흡
	930정거장	○ 분전반 내부 분기회로 마감 미흡 ○ 전열 및 조명기구 설치 미흡
잔여공정		○ 옥외조명 배관 및 배선 ○ 대합실, 승강장, 외부출입구 조명등 설치 ○ 조명제어반, 화재수신반 동작시험
준공서류		○ 준공검사시 아래사항 검토 확인 - 정산관련 증빙서류(건강, 연금, 퇴직공제부금 등) - 행정처리 미결 - 준공관련 설계도서