예비준공검사 점검표

❏ 개   요

공사개요	공 사 명	서울대공원 지하구 소방시설공사(1차)
	발주부서	기반시설안전추진반	계 약 자	㈜케이알산업 대표 손정
	공사기간	1차 : ‘14.06.26~‘15.02.13 (총차 : ‘14.06.26~‘15.04.30)	계약금액	1차 : 금437,000천원 (총차 : 587,783천원)
	예비준공 검사일	‘15.02.05	준공일자	‘14.02.13

❏ 점검결과

점 검 내 용	점 검 결 과
‣ 설계도면에 의거 시공의 적정 여부	◦ 적정함
‣ 기 시공 구간 하자발생 여부	◦ 감지선형감지기 굴곡반경 부적정 → 굴곡반경 5cm이상으로 조정 ◦ 저압케이블을 고압케이블용 트레이에 포설 → 저압케이블 트레이로 이설 ◦ 콘크리트 구조물 모서리와 선형감지기 접촉 → 감지선 피복 보호처리 요
‣ 품질관리 상태	◦ 적정함
‣ 기타 특이사항 등	◦ 기타 특이사항 없음

2015.  2.  5

【검사자】    소속 : 시설과         직급: 공업7급   성명 : 마동훈 (인)

【검사자】    소속 : ㈜건창기술단   감리원          성명 : 이원용 (인)

현  장  사  진

□ 공사명 : 서울대공원 지하구 소방시설공사(1차)
사진설명	◦ 감지선형감지기 굴곡반경 부적정 → 굴곡반경 5cm 이상으로 조정	【사진 1】
사진설명	◦ 저압케이블을 고압케이블용 트레이에 포설 → 저압케이블 트레이로 이설	【사진 2】

현  장  사  진

□ 공사명 : 서울대공원 지하구 소방시설공사(1차)
사진설명	◦ 콘크리트 구조물 모서리와 선형감지기 접촉 → 감지선 피복 보호처리 요	【사진 3】