오금아리수올림터 모터펌프 용량 검토 보고

우리사업소 오금아리수올림터 노후 펌프 교체를 위하여 모터펌프 용량을 검토하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ	현 황

❑ 급수현황

급수방법	급수구역	급수인구	일최대급수량	올림터 표 고	배수지 표 고
간접급수	오금배수지	42,972	15,918㎥/일	40m	63.5m

❑ 모터펌프

호기	동 력 (kW)	유 량 (㎥/min)	양 정 (m)	설치년도	형 식	비고
4	55	7.5	26	2005	양흡입 볼류트

❑ 펌프실 사진

4호기

❑ 운전실태

구 분	가동시간	대수	인입(㎏/㎠)	토출(㎏/㎠)	비 고
오금	24	1~2	1.2 ~ 1.7	2.4 ~ 2.5	배수지 수위 조절 운전

❑ 급수계통도

❍ 광암아리수 정수센터 → 오금아리수올림터 → 오금배수지 → 수용가

❑ 급수구역

❍ 오금동, 가락본동, 가락2동, 문정동 일부(첨부 급수구역도 참조)

Ⅲ	모터펌프 용량검토

❑ 유량(Q)

❍ 최근 1년 최대급수량에 의한 산출

‣ 2018년 1최대 급수량 : 15,918㎥

Q1 =

15,918㎥

=

11.05 (㎥/분)

24(h) × 60(min)

❍ 성동구치소 부지 아파트 건축에 따른 급수인구 증가에 의한 산출

‣  1,300가구 × 2.7인 = 약 4,000명 증가

Q2=

'(4,000인 x 0.291㎥/min) x 1.3

=

1.05 (㎥/분)

24(h) × 60(min)

∴ Q = Q1+ Q2 = 12.10㎥/min

❑ 전양정(H)

❍ 오금아리수올림터 양정

구 분	산 출 식	양 정	비 고
전양정(H)	H = Ha + Hf + Hp	20.08m
실양정(Ha)	최고급수지역 표고 – 펌프중심 표고 + 흡입수두 Ha = 63.5 – 40	23.5m	최고: 63.5m 펌프: 40m
흡입수두(Hs)	Hs = 1.2㎏/㎠	-12m	펌프 최저 인입압력
손실수두(Hf)	Hf = 펌프실 내 손실수두 + 관로 손실수두	3.58m	붙임1 산출내역 참조
관말수두(Hp)	Hp = 0.5㎏/㎠	5m

❑ 동력(kW)

❍ 모터펌프 동력

		γ: 물의비중량(1㎏/ℓ) Q: 유량(㎥/min) Η: 양정(m) α: 모터여유율(％) η: 펌프효율(％)
P =	0.163 × γ × Q × H × (1+α)
	η

P =	0.163 × 1 × 12.10 × 20.08 × (1+0.10)	= 54.44(kW)
	0.80

‣ 전동기 공칭규격 55kW로 선정( 75Hp )

Ⅳ	검토결과

❑ 오금아리수올림터 펌프용량

구 분		펌프용량 검토결과	비 고
모터펌프	동력	55kW
	유량	12.10㎥/분
	양정	20.08m
	수량	1대 (4호기)
	형식	양흡입 볼류트펌프