오수처리 위탁 관리점검 보고서(‘16. 10월)

[선유도공원]

2016. 10.

더 죤 환 경 기 술 주 식 회 사

1. 일자별 작업내용

날 짜	작 업 내 용	관련사진
4	-. 스크린 이물질 제거 -. 방류량 검침 -. 분리막호기조 SV체크 -. 각기기류 작동상태 확인 -. 센서류 작동상태 확인
7	-. 스크린 이물질 제거 -. 방류량 검침 및 채수 -. 분리막 호기조 공기량 조정 -. 약품량 조정
10	-. 스크린 이물질 제거 -. 방류량 검침 및 채수 -. 반송량 조정 -. 유입량 조정
14	-. 스크린 이물질 제거 -. 방류량 검침 및 채수 -. 포기타임조정 -. 유량브로워24시간 가동
17	-. 스크린 이물질 제거 -. 방류량 검침 및 채수 -. 분리막 호기조 공기량 조정 -. 분리막호기조 SV체크
21	-. 방류량 검침 -. 폭기조내 종균제 투입 -. 분리막호기조 SV체크 -. 반송타임 조정
24	-. 스크린 이물질 제거 -. 방류조 상태확인 -. 분리막 호기조 공기량 조정 -. 분리막호기조 SV체크
28	-. 스크린 이물질 제거 -. 방류량 검침 -. 분리막 호기조 공기량 조정 -. 분리막호기조 SV체크

2. 10월 점검결과

	이 상 내 용	조 치 내 용
* 오수처리장 시설 절연저항 점검 결과
1. 자동스크린	0.90 ㏁
2. 원수펌프	A : 1.7 ㏁, B : 1.8 ㏁
3. 드럼스크린	1.5 ㏁
4. 혐기조, 무산소조 교반기	혐기조 : 1.3 ㏁, 무산소조 : 1.4 ㏁
5. 유량 브로와	A : 4.1 ㏁, B : 4.1 ㏁
6. 막분리 브로와	A : 8.0 ㏁, B : 8.1 ㏁
7. 흡입펌프	A : 3.2 ㏁, B : 3.3 ㏁
8. 가압펌프(활성탄 여과기)	A : - ㏁, B : - ㏁
9. 배수펌프	A : 2.7 ㏁, B : 2.6 ㏁
10. 이송펌프(슬러지)	A : 13.6 ㏁, B : 18.1 ㏁
11. 급, 배기 휀	급기 : 1.8 ㏁, 배기 : 2.6 ㏁
12. 집수정 펌프	A : 2.1 ㏁, B : 1.7 ㏁

3. 11월 점검예정사항

	점 검 내 용	비 고
오수 처리장	* 분리막 차압 및 상태 점검 * 전체장비 절연상태 및 가동상태 점검 * 판넬 상태 점검 및 차단기 점검 * 각 조 레벨센서 상태 점검 * 분리막 인라인세정(필요시 계외세정) * 잉여슬러지 인발	* 상시점검내용 1. 검침 -. 오수방류량 2. 약품투입 (고체염소,메탄올,PAC) -. 폭기조 및 방류조 3. 스크린 -. 자동 및 드럼 이물질 제거 4. 청소 -. 처리장 바닥 물청소작업 5. 장비점검 -. 각종 장비류 이상상태 확인

4. 작업사진

M-PRO 상태 점검	차단기 작동상태 점검
드럼스크린 청소	스크린 협잡물 제거
약품투입	반송량 조정

센서류 상태 점검	브로워 필터 청소
흡입펌프 흡입량 조정	약품펌프 작동상태 점검
방류량 검침	조내 공기량 확인