오수처리 위탁 관리점검 보고서(‘16. 12월)

[선유도공원]

2016. 12.

더 죤 환 경 기 술 주 식 회 사

1. 일자별 작업내용

날 짜	작 업 내 용	관련사진
6	-. 스크린 이물질 제거 -. 브로워 필터청소 -. 막분리조 Mlss상태 확인 -. 분리막 호기조 DO.Ph 확인 -. 장비 가동상태 점검 및 판넬 점검 -. 집수조 레벨센서 확인 -. 각조내 수위확인 -. 방류수 상태 확인
13	-. 스크린 이물질 제거 -. 반송타임 조정 -. 분리막호기조 SV체크 -. 내부청소 -. 드럼스크린 청소 -. 집수조 레벨센서 작동상태 확인 -. 방류조 소독제 투입(1kg) -. 장비 가동상태 점검 및 판넬 점검
20	-. 분리막 업체 점검 -. 급.베기휀 밸트상태 점검 -. 방류량 검침 -. 멤브레인 세정 -. 반송량조정 -. 판넬 상태 점검
27	-. 스크린 이물질 제거 -. 분리막 차압상태 점검 -. 흡입펌프 상태 점검 -. 분리막 약품세정 -. 급.베기휀 밸트상태 점검 -. 방류량 검침 -. 분리막호기조 SV체크

2. 12월 점검결과

	이 상 내 용	조 치 내 용
* 오수처리장 시설 절연저항 점검 결과
1. 자동스크린	0.91 ㏁
2. 원수펌프	A : 1.7 ㏁, B : 1.9 ㏁
3. 드럼스크린	1.4 ㏁
4. 혐기조, 무산소조 교반기	혐기조 : 1.5 ㏁, 무산소조 : 1.4 ㏁
5. 유량 브로와	A : 4.0 ㏁, B : 4.1 ㏁
6. 막분리 브로와	A : 8.2 ㏁, B : 8.1 ㏁
7. 흡입펌프	A : 3.2 ㏁, B : 3.4 ㏁
8. 가압펌프(활성탄 여과기)	A : - ㏁, B : - ㏁
9. 배수펌프	A : 2.7 ㏁, B : 2.6 ㏁
10. 이송펌프(슬러지)	A : 13.6 ㏁, B : 18.1 ㏁
11. 급, 배기 휀	급기 : 1.8 ㏁, 배기 : 2.6 ㏁
12. 집수정 펌프	A : 2.1 ㏁, B : 1.7 ㏁

3. 01월 점검예정사항

	점 검 내 용	비 고
오수 처리장	* 분리막 차압 및 상태 점검 * 전체장비 절연상태 및 가동상태 점검 * 판넬 상태 점검 및 차단기 점검 * 각 조 레벨센서 상태 점검 * 분리막 인라인세정(필요시 계외세정) * 잉여슬러지 인발	* 상시점검내용 1. 검침 -. 오수방류량 2. 약품투입 (고체염소) -. 방류조 3. 스크린 -. 자동 및 드럼 이물질 제거 4. 청소 -. 처리장 바닥 물청소작업 5. 장비점검 -. 각종 장비류 이상상태 확인

4. 작업사진

터치스크린 상태 점검	EOCR상태 점검
스크린 협잡물 제거	드럼스크린 청소
조내MLSS.SV30체크	센서류 작동상태 점검

브로워상태점검 및 필터청소	약품펌프 상태점검
급/배기휀 상태점검	조내 종균제 투입
방류유량 확인	방류수 상태점검 및 채수