2014년 하반기 여과지 오염도 조사결과

□ 1정수장

- 1계열 (상:30cm, 중:60cm, 하:90cm)

여과지	세척탁도(NTU)				슬러지 용적비(mL/g)				머드볼 생성여부
	좌면		우면		좌면		우면
1지	상	75	상	68	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	49	중	46	중	<0.004	중	<0.004
	하	39	하	32	하	<0.004	하	<0.004
2지	상	100	상	45	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	72	중	34	중	<0.004	중	<0.004
	하	57	하	24	하	<0.004	하	<0.004
3지	상	51	상	56	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	42	중	40	중	<0.004	중	<0.004
	하	34	하	28	하	<0.004	하	<0.004
4지	상	44	상	51	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	37	중	39	중	<0.004	중	<0.004
	하	23	하	31	하	<0.004	하	<0.004
5지	상	41	상	45	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	32	중	35	중	<0.004	중	<0.004
	하	23	하	24	하	<0.004	하	<0.004
6지	상	57	상	50	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	45	중	48	중	<0.004	중	<0.004
	하	34	하	31	하	<0.004	하	<0.004
7지	상	40	상	44	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	37	중	30	중	<0.004	중	<0.004
	하	26	하	29	하	<0.004	하	<0.004
8지	상	64	상	56	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	34	중	37	중	<0.004	중	<0.004
	하	12	하	25	하	<0.004	하	<0.004

여과지	세척탁도(NTU)				슬러지 용적비(mL/g)				머드볼 생성여부
	좌면		우면		좌면		우면
9지	상	42	상	44	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	24	중	21	중	<0.004	중	<0.004
	하	10	하	19	하	<0.004	하	<0.004
10지	하부집수장치 점검 중
11지	상	77	상	75	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	46	중	40	중	<0.004	중	<0.004
	하	35	하	30	하	<0.004	하	<0.004
12지	상	41	상	49	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	23	중	28	중	<0.004	중	<0.004
	하	19	하	16	하	<0.004	하	<0.004
13지	상	67	상	68	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	45	중	49	중	<0.004	중	<0.004
	하	24	하	27	하	<0.004	하	<0.004
14지	상	40	상	42	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	38	중	35	중	<0.004	중	<0.004
	하	28	하	22	하	<0.004	하	<0.004
15지	상	66	상	68	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	44	중	46	중	<0.004	중	<0.004
	하	25	하	22	하	<0.004	하	<0.004
16지	상	36	상	39	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	27	중	28	중	<0.004	중	<0.004
	하	17	하	17	하	<0.004	하	<0.004

- 2계열 (상:30cm, 중:60cm, 하:90cm)

여과지	세척탁도(NTU)				슬러지 용적비(mL/g)				머드볼 생성여부
	좌면		우면		좌면		우면
1지	상	62	상	59	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	35	중	41	중	<0.004	중	<0.004
	하	22	하	33	하	<0.004	하	<0.004
2지	상	45	상	51	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	23	중	35	중	<0.004	중	<0.004
	하	15	하	25	하	<0.004	하	<0.004
3지	상	52	상	86	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	34	중	56	중	<0.004	중	<0.004
	하	20	하	29	하	<0.004	하	<0.004
4지	상	39	상	37	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	26	중	31	중	<0.004	중	<0.004
	하	15	하	25	하	<0.004	하	<0.004
5지	상	50	상	76	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	39	중	48	중	<0.004	중	<0.004
	하	29	하	35	하	<0.004	하	<0.004
6지	상	78	상	71	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	39	중	45	중	<0.004	중	<0.004
	하	30	하	29	하	<0.004	하	<0.004
7지	상	45	상	39	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	32	중	23	중	<0.004	중	<0.004
	하	13	하	11	하	<0.004	하	<0.004
8지	상	37	상	32	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	21	중	17	중	<0.004	중	<0.004
	하	14	하	12	하	<0.004	하	<0.004

여과지	세척탁도(NTU)				슬러지 용적비(mL/g)				머드볼 생성여부
	좌면		우면		좌면		우면
9지	상	53	상	61	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	47	중	39	중	<0.004	중	<0.004
	하	33	하	25	하	<0.004	하	<0.004
10지	상	46	상	49	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	29	중	31	중	<0.004	중	<0.004
	하	18	하	22	하	<0.004	하	<0.004
11지	상	52	상	55	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	40	중	39	중	<0.004	중	<0.004
	하	21	하	28	하	<0.004	하	<0.004
12지	상	48	상	49	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	31	중	35	중	<0.004	중	<0.004
	하	19	하	24	하	<0.004	하	<0.004
13지	상	46	상	31	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	22	중	22	중	<0.004	중	<0.004
	하	16	하	18	하	<0.004	하	<0.004
14지	상	66	상	35	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	44	중	16	중	<0.004	중	<0.004
	하	54	하	15	하	<0.004	하	<0.004
15지	상	38	상	48	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	24	중	34	중	<0.004	중	<0.004
	하	17	하	16	하	<0.004	하	<0.004
16지	상	29	상	31	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	17	중	26	중	<0.004	중	<0.004
	하	12	하	13	하	<0.004	하	<0.004

- 3계열 (상:30cm, 중:60cm, 하:90cm)

여과지	세척탁도(NTU)				슬러지 용적비(mL/g)				머드볼 생성여부
	좌면		우면		좌면		우면
1지	상	59	상	63	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	35	중	29	중	<0.004	중	<0.004
	하	24	하	17	하	<0.004	하	<0.004
2지	상	128	상	50	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	63	중	28	중	<0.004	중	<0.004
	하	30	하	20	하	<0.004	하	<0.004
3지	상	39	상	34	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	28	중	26	중	<0.004	중	<0.004
	하	18	하	16	하	<0.004	하	<0.004
4지	상	43	상	72	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	25	중	39	중	<0.004	중	<0.004
	하	18	하	38	하	<0.004	하	<0.004
5지	상	55	상	72	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	40	중	52	중	<0.004	중	<0.004
	하	31	하	37	하	<0.004	하	<0.004
6지	상	32	상	34	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	25	중	20	중	<0.004	중	<0.004
	하	20	하	18	하	<0.004	하	<0.004
7지	상	47	상	46	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	25	중	27	중	<0.004	중	<0.004
	하	19	하	22	하	<0.004	하	<0.004
8지	상	28	상	32	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	14	중	20	중	<0.004	중	<0.004
	하	20	하	24	하	<0.004	하	<0.004

여과지	세척탁도(NTU)				슬러지 용적비(mL/g)				머드볼 생성여부
	좌면		우면		좌면		우면
9지	상	33	상	31	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	25	중	29	중	<0.004	중	<0.004
	하	14	하	17	하	<0.004	하	<0.004
10지	상	25	상	50	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	25	중	29	중	<0.004	중	<0.004
	하	17	하	26	하	<0.004	하	<0.004
11지	상	58	상	54	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	36	중	29	중	<0.004	중	<0.004
	하	27	하	18	하	<0.004	하	<0.004
12지	상	135	상	103	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	78	중	49	중	<0.004	중	<0.004
	하	31	하	42	하	<0.004	하	<0.004
13지	상	67	상	66	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	39	중	34	중	<0.004	중	<0.004
	하	24	하	28	하	<0.004	하	<0.004
14지	상	32	상	36	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	20	중	30	중	<0.004	중	<0.004
	하	18	하	21	하	<0.004	하	<0.004
15지	상	55	상	54	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	35	중	26	중	<0.004	중	<0.004
	하	33	하	42	하	<0.004	하	<0.004
16지	상	45	상	49	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	27	중	23	중	<0.004	중	<0.004
	하	17	하	14	하	<0.004	하	<0.004

- 4계열 (상:30cm, 중:60cm, 하:90cm)

여과지	세척탁도(NTU)				슬러지 용적비(mL/g)				머드볼 생성여부
	좌면		우면		좌면		우면
1지	상	94	상	83	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	48	중	40	중	<0.004	중	<0.004
	하	73	하	47	하	<0.004	하	<0.004
2지	상	64	상	60	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	37	중	32	중	<0.004	중	<0.004
	하	21	하	23	하	<0.004	하	<0.004
3지	상	30	상	39	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	22	중	31	중	<0.004	중	<0.004
	하	14	하	22	하	<0.004	하	<0.004
4지	상	54	상	51	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	37	중	24	중	<0.004	중	<0.004
	하	36	하	21	하	<0.004	하	<0.004
5지	상	47	상	40	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	21	중	25	중	<0.004	중	<0.004
	하	12	하	13	하	<0.004	하	<0.004
6지	상	22	상	28	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	20	중	22	중	<0.004	중	<0.004
	하	20	하	26	하	<0.004	하	<0.004
7지	상	50	상	40	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	30	중	33	중	<0.004	중	<0.004
	하	23	하	20	하	<0.004	하	<0.004
8지	상	45	상	82	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	28	중	135	중	<0.004	중	<0.004
	하	24	하	41	하	<0.004	하	<0.004

여과지	세척탁도(NTU)				슬러지 용적비(mL/g)				머드볼 생성여부
	좌면		우면		좌면		우면
9지	상	43	상	48	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	35	중	30	중	<0.004	중	<0.004
	하	19	하	11	하	<0.004	하	<0.004
10지	상	36	상	32	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	30	중	29	중	<0.004	중	<0.004
	하	15	하	13	하	<0.004	하	<0.004
11지	상	36	상	32	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	22	중	20	중	<0.004	중	<0.004
	하	18	하	17	하	<0.004	하	<0.004
12지	상	48	상	43	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	27	중	26	중	<0.004	중	<0.004
	하	15	하	24	하	<0.004	하	<0.004
13지	상	60	상	55	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	37	중	36	중	<0.004	중	<0.004
	하	23	하	31	하	<0.004	하	<0.004
14지	상	32	상	36	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	25	중	24	중	<0.004	중	<0.004
	하	21	하	18	하	<0.004	하	<0.004
15지	상	68	상	62	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	45	중	49	중	<0.004	중	<0.004
	하	33	하	31	하	<0.004	하	<0.004
16지	상	128	상	50	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	63	중	28	중	<0.004	중	<0.004
	하	30	하	20	하	<0.004	하	<0.004

□ 2정수장

- U1계열 (상:30cm, 중:60cm, 하:90cm)

여과지	세척탁도(NTU)				슬러지 용적비(mL/g)				머드볼 생성여부
	좌면		우면		좌면		우면
1지	상	65	상	59	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	47	중	48	중	<0.004	중	<0.004
	하	30	하	29	하	<0.004	하	<0.004
2지	상	45	상	42	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	32	중	34	중	<0.004	중	<0.004
	하	18	하	25	하	<0.004	하	<0.004
3지	상	36	상	32	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	28	중	27	중	<0.004	중	<0.004
	하	17	하	15	하	<0.004	하	<0.004
4지	상	25	상	26	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	22	중	25	중	<0.004	중	<0.004
	하	15	하	16	하	<0.004	하	<0.004
5지	상	30	상	38	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	45	중	31	중	<0.004	중	<0.004
	하	32	하	22	하	<0.004	하	<0.004
6지	상	45	상	43	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	29	중	35	중	<0.004	중	<0.004
	하	24	하	20	하	<0.004	하	<0.004
7지	상	57	상	55	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	38	중	42	중	<0.004	중	<0.004
	하	30	하	27	하	<0.004	하	<0.004
8지	상	39	상	33	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	31	중	27	중	<0.004	중	<0.004
	하	28	하	18	하	<0.004	하	<0.004

- U2계열 (상:30cm, 중:60cm, 하:90cm)

여과지	세척탁도(NTU)				슬러지 용적비(mL/g)				머드볼 생성여부
	좌면		우면		좌면		우면
9지	상	45	상	48	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	28	중	30	중	<0.004	중	<0.004
	하	23	하	21	하	<0.004	하	<0.004
10지	상	32	상	35	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	20	중	34	중	<0.004	중	<0.004
	하	11	하	23	하	<0.004	하	<0.004
11지	상	50	상	52	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	34	중	23	중	<0.004	중	<0.004
	하	35	하	22	하	<0.004	하	<0.004
12지	상	42	상	45	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	24	중	26	중	<0.004	중	<0.004
	하	17	하	13	하	<0.004	하	<0.004
13지	상	29	상	28	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	23	중	24	중	<0.004	중	<0.004
	하	22	하	15	하	<0.004	하	<0.004
14지	상	54	상	40	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	33	중	35	중	<0.004	중	<0.004
	하	27	하	24	하	<0.004	하	<0.004
15지	상	35	상	34	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	30	중	29	중	<0.004	중	<0.004
	하	24	하	14	하	<0.004	하	<0.004
16지	상	36	상	38	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	29	중	22	중	<0.004	중	<0.004
	하	24	하	17	하	<0.004	하	<0.004