여과지 오염도 조사결과(‘15년 하반기)

□ 1정수장

- 1계열 (상:30cm, 중:60cm, 하:90cm)

여과지	세척탁도(NTU)				슬러지 용적비(mL/g)				머드볼 생성여부
	좌면		우면		좌면		우면
1지	상	49.0	상	38.8	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	44.2	중	46.2	중	<0.004	중	<0.004
	하	31.6	하	29.6	하	<0.004	하	<0.004
2지	상	78.8	상	108.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	65.6	중	77.8	중	<0.004	중	<0.004
	하	60.8	하	58.4	하	<0.004	하	<0.004
3지	상	45.6	상	51.2	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	32.8	중	34.8	중	<0.004	중	<0.004
	하	19.4	하	21.6	하	<0.004	하	<0.004
4지	상	42.6	상	46.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	28.2	중	34.2	중	<0.004	중	<0.004
	하	18.6	하	20.6	하	<0.004	하	<0.004
5지	상	32.8	상	30.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	22.4	중	20.6	중	<0.004	중	<0.004
	하	12.4	하	13.0	하	<0.004	하	<0.004
6지	상	42.0	상	40.8	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	26.8	중	24.6	중	<0.004	중	<0.004
	하	18.4	하	16.2	하	<0.004	하	<0.004
7지	상	36.8	상	32.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	24.4	중	22.6	중	<0.004	중	<0.004
	하	14.6	하	12.2	하	<0.004	하	<0.004
8지	상	31.2	상	22.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	27.0	중	26.4	중	<0.004	중	<0.004
	하	40.2	하	30.6	하	<0.004	하	<0.004

여과지	세척탁도(NTU)				슬러지 용적비(mL/g)				머드볼 생성여부
	좌면		우면		좌면		우면
9지	상	86.2	상	76.2	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	106.2	중	108.4	중	<0.004	중	<0.004
	하	74.8	하	69.0	하	<0.004	하	<0.004
10지	상	48.0	상	52.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	38.2	중	32.4	중	<0.004	중	<0.004
	하	18.4	하	24.8	하	<0.004	하	<0.004
11지	상	56.2	상	55.0	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	43.0	중	35.8	중	<0.004	중	<0.004
	하	24.8	하	23.6	하	<0.004	하	<0.004
12지	상	23.0	상	34.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	36.4	중	46.2	중	<0.004	중	<0.004
	하	32.2	하	30.2	하	<0.004	하	<0.004
13지	상	50.2	상	56.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	34.8	중	30.0	중	<0.004	중	<0.004
	하	22.6	하	16.8	하	<0.004	하	<0.004
14지	상	30.4	상	27.8	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	21.4	중	22.4	중	<0.004	중	<0.004
	하	16.6	하	15.6	하	<0.004	하	<0.004
15지	상	110.6	상	102.8	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	78.4	중	78.0	중	<0.004	중	<0.004
	하	50.8	하	17.2	하	<0.004	하	<0.004
16지	상	50.8	상	91.0	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	27.6	중	96.2	중	<0.004	중	<0.004
	하	48.2	하	76.8	하	<0.004	하	<0.004

- 2계열 (상:30cm, 중:60cm, 하:90cm)

여과지	세척탁도(NTU)				슬러지 용적비(mL/g)				머드볼 생성여부
	좌면		우면		좌면		우면
1지	상	52.4	상	46.2	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	33.4	중	37.6	중	<0.004	중	<0.004
	하	21.6	하	25.8	하	<0.004	하	<0.004
2지	상	58.2	상	89.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	59.4	중	65.8	중	<0.004	중	<0.004
	하	82.6	하	81.2	하	<0.004	하	<0.004
3지	상	69.0	상	72.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	62.8	중	57.0	중	<0.004	중	<0.004
	하	50.2	하	59.6	하	<0.004	하	<0.004
4지	상	23.6	상	24.2	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	19.4	중	18.6	중	<0.004	중	<0.004
	하	13.4	하	16.8	하	<0.004	하	<0.004
5지	상	58.8	상	55.0	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	47.0	중	34.8	중	<0.004	중	<0.004
	하	30.8	하	25.0	하	<0.004	하	<0.004
6지	상	63.6	상	55.8	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	42.0	중	45.2	중	<0.004	중	<0.004
	하	33.2	하	30.8	하	<0.004	하	<0.004
7지	상	82.0	상	69.2	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	32.4	중	99.4	중	<0.004	중	<0.004
	하	53.8	하	44.8	하	<0.004	하	<0.004
8지	상	26.2	상	45.6	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	34.8	중	55.8	중	<0.004	중	<0.004
	하	20.4	하	32.0	하	<0.004	하	<0.004

여과지	세척탁도(NTU)				슬러지 용적비(mL/g)				머드볼 생성여부
	좌면		우면		좌면		우면
9지	상	45.2	상	40.8	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	36.4	중	32.6	중	<0.004	중	<0.004
	하	22.2	하	20.4	하	<0.004	하	<0.004
10지	상	38.4	상	33.0	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	23.0	중	24.6	중	<0.004	중	<0.004
	하	18.2	하	40.2	하	<0.004	하	<0.004
11지	상	76.2	상	68.2	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	58.4	중	62.8	중	<0.004	중	<0.004
	하	54.2	하	49.0	하	<0.004	하	<0.004
12지	상	22.8	상	52.8	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	49.0	중	60.4	중	<0.004	중	<0.004
	하	43.2	하	80.2	하	<0.004	하	<0.004
13지	상	69.4	상	74.0	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	77.4	중	102.2	중	<0.004	중	<0.004
	하	85.4	하	62.2	하	<0.004	하	<0.004
14지	상	52.6	상	30.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	32.4	중	18.8	중	<0.004	중	<0.004
	하	35.2	하	12.2	하	<0.004	하	<0.004
15지	상	42.6	상	29.8	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	66.8	중	37.0	중	<0.004	중	<0.004
	하	39.6	하	37.4	하	<0.004	하	<0.004
16지	상	68.4	상	86.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	43.2	중	68.8	중	<0.004	중	<0.004
	하	58.4	하	62.4	하	<0.004	하	<0.004

- 3계열 (상:30cm, 중:60cm, 하:90cm)

여과지	세척탁도(NTU)				슬러지 용적비(mL/g)				머드볼 생성여부
	좌면		우면		좌면		우면
1지	상	62.4	상	48.2	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	49.0	중	56.4	중	<0.004	중	<0.004
	하	35.8	하	32.2	하	<0.004	하	<0.004
2지	상	60.2	상	58.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	38.4	중	46.2	중	<0.004	중	<0.004
	하	43.0	하	31.6	하	<0.004	하	<0.004
3지	상	56.0	상	83.2	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	40.2	중	51.4	중	<0.004	중	<0.004
	하	30.2	하	36.2	하	<0.004	하	<0.004
4지	상	43.0	상	48.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	30.2	중	33.0	중	<0.004	중	<0.004
	하	34.2	하	46.2	하	<0.004	하	<0.004
5지	상	32.2	상	38.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	36.4	중	46.8	중	<0.004	중	<0.004
	하	50.2	하	39.0	하	<0.004	하	<0.004
6지	상	33.6	상	31.8	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	25.4	중	23.8	중	<0.004	중	<0.004
	하	21.6	하	15.8	하	<0.004	하	<0.004
7지	상	45.8	상	43.6	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	37.2	중	31.6	중	<0.004	중	<0.004
	하	26.4	하	29.8	하	<0.004	하	<0.004
8지	상	55.0	상	59.0	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	49.4	중	62.4	중	<0.004	중	<0.004
	하	74.2	하	63.0	하	<0.004	하	<0.004

여과지	세척탁도(NTU)				슬러지 용적비(mL/g)				머드볼 생성여부
	좌면		우면		좌면		우면
9지	상	37.6	상	36.8	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	26.4	중	29.4	중	<0.004	중	<0.004
	하	15.6	하	24.6	하	<0.004	하	<0.004
10지	상	23.4	상	40.6	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	36.6	중	35.0	중	<0.004	중	<0.004
	하	35.8	하	60.2	하	<0.004	하	<0.004
11지	상	47.8	상	43.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	35.2	중	32.4	중	<0.004	중	<0.004
	하	21.4	하	19.6	하	<0.004	하	<0.004
12지	상	53.6	상	49.2	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	59.8	중	40.4	중	<0.004	중	<0.004
	하	42.2	하	38.2	하	<0.004	하	<0.004
13지	상	52.4	상	56.0	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	43.8	중	37.4	중	<0.004	중	<0.004
	하	24.6	하	29.0	하	<0.004	하	<0.004
14지	상	48.4	상	67.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	51.4	중	52.2	중	<0.004	중	<0.004
	하	34.6	하	34.2	하	<0.004	하	<0.004
15지	상	47.0	상	52.6	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	31.2	중	34.6	중	<0.004	중	<0.004
	하	27.6	하	22.4	하	<0.004	하	<0.004
16지	상	41.2	상	43.6	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	29.8	중	25.2	중	<0.004	중	<0.004
	하	16.4	하	17.0	하	<0.004	하	<0.004

- 4계열 (상:30cm, 중:60cm, 하:90cm)

여과지	세척탁도(NTU)				슬러지 용적비(mL/g)				머드볼 생성여부
	좌면		우면		좌면		우면
1지	상	53.6	상	58.2	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	42.4	중	47.8	중	<0.004	중	<0.004
	하	30.8	하	26.2	하	<0.004	하	<0.004
2지	상	35.4	상	72.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	24.2	중	26.8	중	<0.004	중	<0.004
	하	68.8	하	68.6	하	<0.004	하	<0.004
3지	상	35.4	상	33.6	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	26.2	중	21.4	중	<0.004	중	<0.004
	하	13.0	하	16.8	하	<0.004	하	<0.004
4지	상	68.2	상	56.8	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	79.0	중	55.0	중	<0.004	중	<0.004
	하	49.4	하	29.0	하	<0.004	하	<0.004
5지	상	41.6	상	45.8	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	35.4	중	37.2	중	<0.004	중	<0.004
	하	18.2	하	25.4	하	<0.004	하	<0.004
6지	상	27.8	상	24.8	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	24.0	중	23.6	중	<0.004	중	<0.004
	하	14.6	하	18.2	하	<0.004	하	<0.004
7지	상	46.6	상	50.2	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	38.2	중	39.8	중	<0.004	중	<0.004
	하	26.4	하	23.0	하	<0.004	하	<0.004
8지	상	33.6	상	36.0	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	21.8	중	25.4	중	<0.004	중	<0.004
	하	12.2	하	15.6	하	<0.004	하	<0.004

여과지	세척탁도(NTU)				슬러지 용적비(mL/g)				머드볼 생성여부
	좌면		우면		좌면		우면
9지	상	57.0	상	73.6	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	68.4	중	58.8	중	<0.004	중	<0.004
	하	38.8	하	37.0	하	<0.004	하	<0.004
10지	상	28.6	상	51.6	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	24.2	중	37.6	중	<0.004	중	<0.004
	하	47.2	하	55.0	하	<0.004	하	<0.004
11지	상	32.8	상	36.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	26.8	중	24.2	중	<0.004	중	<0.004
	하	12.4	하	16.6	하	<0.004	하	<0.004
12지	상	64.2	상	77.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	74.4	중	70.2	중	<0.004	중	<0.004
	하	48.2	하	56.2	하	<0.004	하	<0.004
13지	상	54.6	상	57.0	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	35.8	중	34.2	중	<0.004	중	<0.004
	하	22.6	하	25.4	하	<0.004	하	<0.004
14지	상	51.6	상	46.2	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	47.8	중	55.0	중	<0.004	중	<0.004
	하	30.2	하	38.8	하	<0.004	하	<0.004
15지	상	46.8	상	42.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	32.8	중	36.0	중	<0.004	중	<0.004
	하	18.6	하	19.4	하	<0.004	하	<0.004
16지	상	28.2	상	32.6	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	34.4	중	28.4	중	<0.004	중	<0.004
	하	22.8	하	21.2	하	<0.004	하	<0.004

□ 2정수장

- U1계열 (상:30cm, 중:60cm, 하:90cm)

여과지	세척탁도(NTU)				슬러지 용적비(mL/g)				머드볼 생성여부
	좌면		우면		좌면		우면
1지	상	59.2	상	54.8	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	45.6	중	42.6	중	<0.004	중	<0.004
	하	30.8	하	29.4	하	<0.004	하	<0.004
2지	상	46.2	상	49.6	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	30.6	중	37.0	중	<0.004	중	<0.004
	하	21.8	하	25.4	하	<0.004	하	<0.004
3지	상	31.4	상	35.0	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	23.6	중	22.4	중	<0.004	중	<0.004
	하	17.2	하	12.8	하	<0.004	하	<0.004
4지	상	37.2	상	34.8	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	23.6	중	26.4	중	<0.004	중	<0.004
	하	14.8	하	16.2	하	<0.004	하	<0.004
5지	상	38.8	상	78.8	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	30.6	중	50.4	중	<0.004	중	<0.004
	하	29.6	하	38.8	하	<0.004	하	<0.004
6지	상	33.4	상	36.8	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	22.2	중	25.0	중	<0.004	중	<0.004
	하	13.8	하	17.2	하	<0.004	하	<0.004
7지	상	52.2	상	50.8	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	43.4	중	45.6	중	<0.004	중	<0.004
	하	32.0	하	24.4	하	<0.004	하	<0.004
8지	상	24.2	상	47.6	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	18.9	중	29.6	중	<0.004	중	<0.004
	하	27.0	하	34.4	하	<0.004	하	<0.004

- U2계열 (상:30cm, 중:60cm, 하:90cm)

여과지	세척탁도(NTU)				슬러지 용적비(mL/g)				머드볼 생성여부
	좌면		우면		좌면		우면
9지	상	62.4	상	57.8	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	38.2	중	43.4	중	<0.004	중	<0.004
	하	30.4	하	34.6	하	<0.004	하	<0.004
10지	상	36.3	상	32.8	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	31.2	중	25.4	중	<0.004	중	<0.004
	하	19.4	하	13.2	하	<0.004	하	<0.004
11지	상	38.2	상	35.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	29.4	중	24.6	중	<0.004	중	<0.004
	하	13.6	하	16.6	하	<0.004	하	<0.004
12지	상	46.6	상	42.5	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	24.8	중	29.0	중	<0.004	중	<0.004
	하	18.4	하	15.4	하	<0.004	하	<0.004
13지	상	58.8	상	50.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	41.2	중	37.8	중	<0.004	중	<0.004
	하	16.0	하	21.6	하	<0.004	하	<0.004
14지	상	61.0	상	48.6	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	46.2	중	50.8	중	<0.004	중	<0.004
	하	31.4	하	29.0	하	<0.004	하	<0.004
15지	상	51.2	상	48.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	36.4	중	32.0	중	<0.004	중	<0.004
	하	22.2	하	28.2	하	<0.004	하	<0.004
16지	상	48.8	상	29.4	상	<0.004	상	<0.004	무
	중	19.6	중	37.8	중	<0.004	중	<0.004
	하	24.8	하	46.6	하	<0.004	하	<0.004