오염도 평가기준

○ 세척 탁도에 의한 평가기준

세척탁도 (NTU/100g)	여 층 상 태	비고
10 ~ 30	매우 깨끗함, 여층이 숙성되지 않음	상수도시설 유지관리 매뉴얼
30 ~ 60	깨끗하고 부분적으로 여층 숙성됨
60 ~ 120	상당히 깨끗하고 여층이 잘 숙성되어 있음
120 ~ 300	여재 오염, 여층이 잘 숙성되어 있음
300 ~ 600	여재 오염 머드볼 가능성, 여층이 잘 숙성되어 있음
600 ~ 1200	여층이 매우 오염되어 있고 머드볼이 많음
1,200 이상	매우 오염, 화학적 세척 또는 여재 교체 필요

○ 슬러지 용적에 의한 평가기준

슬러지용적 (mL/g)	여 층 상 태	비고
0 ~ 0.004 미만	여과모래 양호	상수도시설 유지관리 매뉴얼
0.004~0.010 미만	여과모래 오염 대체로 양호(초기)
0.010~0.050 미만	․ 여과모래 오염이 조금씩 진행된 상태(중기) ․ 여과수 탁도, 여과 지속시간, 역세척 시간 등을 주기적으로 관찰하여 운영 ․ 이 시기 중 여과모래 오염도가 심한 경우에는 가성소다 용액(2%)으로 세척
0.050 이상	․ 여과모래 오염이 진행된 상태(말기) ․ 정수생산 및 수질관리에 지장 초래 ․ 오염된 여과모래를 즉시 가성소다 용액(2%)으로 세척 실시

○ 머드볼 평가기준

머드볼	여 층 상 태	비고
0.5 % 이하	양호	상수도시설 유지관리 매뉴얼
0.5 ~ 1.0 %	비교적 양호
1.0 ~ 5.0 %	불량
5.0 % 이상	매우 불량