[따로붙임 1]

오염도 평가기준

◦ 세척탁도에 의한 평가기준

세척탁도 (NTU/100g)	여 층 상 태	비 고
10 ~ 30	․ 매우 깨끗함, 여층이 숙성되지 않음	상수도시설 유지관리 메뉴얼
30 ~ 60	․ 깨끗하고 부분적으로 여층 숙성됨
60 ~ 120	․ 상당히 깨끗하고 여층이 잘 숙성되어 있음
120 ~ 300	․ 여재 오염, 여층이 잘 숙성되어 있음
300 ~ 600	․ 여재 오염 머드볼 가능성, 여층이 잘 숙성되어 있음
600 ~ 1,200	․ 여층이 매우 오염되어 있고 머드볼이 많음
1,200이상	․ 매우오염, 화학적 세척 또는 여재교체 필요

◦ 슬러지용적에 의한 평가기준

슬러지용적 (mL/g)	여 층 상 태	비 고
0 ~ 0.004 미만	․ 여과모래 양호	상수도시설 유지관리 메뉴얼
0.004 ~ 0.010 미만	․ 여과모래 오염 대체로 양호(초기)
0.010 ~ 0.050 미만	․ 여과모래 오염이 조금씩 진행된 상태(중기) ․ 여과수 탁도, 여과지속시간, 역세척 시간 등을 주기적으로 관찰하여 운영 ․ 이 시기 중 여과모래 오염도가 심함 경우에는 가성소다 용액(2%)으로 세척
0.050 이상	․ 여과모래 오염이 진행된 상태(말기) ․ 정수생산 및 수질관리에 지장 초래 ․ 오염된 여과모래를 즉시 가성소다 용액(2%)으로 세척 실시