오작동(비화재보) 발생대상 안내문

감지기 및 경보기 오작동으로 인한 소방출동이 끊이지 않고 발생하여 소방력의 낭비 및 안전불감증이 초래되는 경우가 발생하여 아래와 같이 장소별 적응성 감지기 선정에 대하여 안내 드리오니 관계인의 적극적인 안전관리와 자발적인 협조를 부탁 드립니다.

비화재보 경보가 잦은 장소의 예

광전식 연기감지기		차동식 열감지기		정온식 열감지기
∙음식조리, 흡연장소 인근 ∙드레스룸(샤워실 인근) ∙에어컨 인근(밀접 배치) ∙먼지 유발 장소		∙발코니, 실외기실 ∙에어컨 인근(에어컨 작동중 현관문 또는 창문 개방)		∙ 실외기실(여름철)

장소별 적응성 감지기 및 해결방안

○ 발생장소 : 음식조리장소 ○ 해결방안 : 연기감지기를 정온식 열감지기로 교체		○ 발생장소 : 흡연장소 인근 ○ 해결방안 : 설치장소 재배치 또는 열감지기로 변경
○ 권장 적응성 감지기 : 열감지기(정온식)		○ 권장 적응성 감지기 : 열감지기(정온식)
○ 발생장소 : 드레스룸(사워실 인근) ○ 해결방안 : 연기감지기를 정온식 열감지기로 교체		○ 발생장소 : 에어컨 인근 ○ 해결방안 : 외부 유입공기 (에어컨 기류방향)에 영향을 받는 장소인 경우 이격설치
○ 권장 적응성 감지기 : 열감지기(정온식)
○ 발생장소 : 가전제품으로 발생하는 증기 발생 장소 ○ 해결방안 : 증기를 설치된 광전식 감지기를 향해 사용 자제		○ 발생장소 : 건설현장 및 청소 작업 구역 ○ 해결방안 : 먼지커버로 연기 감지기를 덮어 장착	먼지커버
○ 발생장소 : 발코니, 실외기실, 외부 출입구 인근 ○ 해결방안 : 연기감지기를 정온식 열감지기로 교체		○ 발생장소 : 천장 누수 우려장소 ○ 해결방안 : 누수 우려장소는 감지기 설치 인근에 방수처리, 감지기를 방수형 감지기로 변경

앞으로도 화재예방에 많은 관심과 격려를 부탁드리며, 본 업무와 관련하여 궁금하신 사항은 00소방서 홈페이지 또는 검사지도팀으로 연락(02-0000-0000)주시면 성심을 다하여 답변 드리도록 하겠습니다.

강 북소방서장

(소방안전관리자) 비화재경보 시 대처방법

※ 자료출처 : 한국소방안전원 소방안전관리자 실무교재