문서번호	정수운영과-@N
결재일자
공개여부	비공개
방침번호

			시 민
협 조

오존주입설비 인입전원 이중화 공사』에 따른

고도처리시설 정전 계획 보고

2017. 05.

『오존주입설비 인입전원 이중화 공사』에 따른

고도처리시설 정전 계획 보고

우리정수센터 오존주입설비 인입전원 이중화 공사와 중계펌프동 ATS반 설치 관련하여 수, 배전반 정전작업을 시행하여, 신속하고 안전하게 공사에 만전을 기하고자 함.

1		공사 개요

□ 공 사 명 : 오존주입설비 인입전원 이중화 공사

□ 공사기간 : 2017.5.18.~ 2017. 07. 10

□ 공사업체 : 양지전기(주), 배전반(동보파워텍(주))

□ 도 급 액 : 127,956,360원, 관급자재 31,430,000원

2		정전 일시 및 현황

□ 정전 일시 : 2017. 06. 19.(월) (10:00 ~14:00) 부분정전

2017. 06. 21.(수) (10:00 ~14:00) 전체정전

□ 정전 구간(1일차) : 중계펌프장 및 오존주입설비, 약품실

(2일차) : 정수장 전체 정전작업(전기설비 안진진단 병행 실시)

□ 정전 사유 : 오존주입설비 인입전원 이중화 공사 관련 ACB, ATS, 전원케이블포설등 부스바 작업(2일차 전기설비 안전진단 병행 실시)

□ 작업 내용 :  1) ACB PNL 내부 철거 및 ACB 취부재 설치

2) ACB 설치

3) ACB 조작 배선 작업

4) BUS BAR 작업

5) ACB 조작시험

6) 앞문짝 교체,

7) 뒷 문짝 가공

8) LV-M1,M2 부스바 설치 작업

9) ATS PNL 부스바 작업, POWER CABLE 작업

10) TEST 및 주변정리

3		정전시 사전 조치사항

□ 정수지 수위확보(4M 이상)

□ 비상발전기 시운전 및 연료공급

□ 근무자 사전교육 실시 후 현장 배치

□ 정전시 필수 전력공급 설비(UPS, 발전기) 비상전원접속 확인

□ 전기안전관리자는 사전 점검등을 통해 정전시 피해발생 예방

□ 전기안전관리자, 전기담당은 위기대응 단전 및 복전 운영 매뉴얼 숙지

4		중계펌프장 정전시 운영방법

□ 사여과지 BY-PASS관로 개방(중계펌프장 수위 3.9M 상승시 연동)

□ 사여과지 1차 처리수 역세척수조(통합수조)를 거쳐 정수지 정상유입조치

□ 비상발전기 가동상태 확인

※ 정수처리설비 운전조작 순서

5		행정 사항

□ 정전작업 전 후 안내방송 및 전기설비 점검총괄(정수시설과)

□ 정전시 대응 매뉴얼에 따른 정수처리 운영 통보(정수운영과)

□ 본부 및 해당 사업소 유관부서 단전계획 통보