오존발생기 정전으로 가동중지시 조치 요령

1. 오존발생기 정전시 조치 요령

① 중앙제어실에서 오존발생기 가동중지 또는 현장에서 가동중지한다

(전압 360V이하에서 가동중지된다,중앙제어실 시스템만 UPS 전원 작동)

② 재가동시 현장에 가서 오존발생기 내부 판넬 터치스크린후

(터치스크린 전원꺼져있을 경우 오존발생기 왼쪽문 열고 트립,전원차단

장치ON)

- TRIP OFF후 ON

- RESTART를 누른다

- OVER VIEW 화면에서 CONTROL에서 REMOTE, CURRENT SET POINT

REMOTE 확인

③  터치스크린에서 자동운전시작한다

2. 오존발생기 전압강하로 가동중지시

①  재가동시 현장에 가서 판넬 경보음 해제한다

②  현장에 가서 오존발생기 내부 판넬 터치스크린후

- OVER VIEW 화면 누른후 (예) 알람4번 MAIN VOLTAGE FAULT

RESET 누른후(오조니아코리아번호와 내용을 통보)

경보원인 제거후 리셋트한다

③  터치스크린에서 자동운전시작한다