2016년 옥내급수관(정체수) 수질검사 실시안내

1. 깨끗한 수돗물 공급을 위해 협조하여 주시는 귀교에 깊은 감사를 드립니다.

2. 귀교에서 소유 또는 관리하고 있는 건축물은 수도법 제33조 및 동법 시행규칙 제22조의3, 제23조에 의거 옥내급수관 수질검사 대상으로 아래와 같이 전문 검사기관에 검사를 의뢰, 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

아             래  -

○ 급수설비(정체수) 검사대상

- 건축연면적 6만m2 이상인 다중이용건축물

- 국가 또는 지방자치단체가 설치하는 시설(국․공립시설)로서 건축연면적 5천m2 이상 시설

※ 건축물 시설내 주차장 면적제외, 준공연도가 5년 미만인 건물은 검사에서 제외

○ 급수설비(정체수) 검사시기 : 준공검사 후 5년이 경과한 날로부터 2년주기

※ 2015년 시행한 건물은 제외(공문도착시 연락주세요)

○ 급수설비(정체수) 검사방법 : 건물이 여러 동인 경우, 각 동마다 검사 실시

○ 수질검사 항목 및 기준

항목 (7개)	탁도	수소이온 농도	색도	철	납	구리	아연
기 준	1 NTU 이하	5.8 ~ 8.5	5도 이하	0.3 mg/L 이하	0.01 mg/L 이하	1 mg/L 이하	3 mg/L 이하

○ 우리사업소에서도 수질검사 가능함(수질팀 ☏ 3146-2653~6)

3. 제출서류(기한) : 옥내급수관 정체수 수질검사 성적서(2016. 12. 31 까지)

4. 제 출 처 : 동부수도사업소 시설관리과 (우>04744 성동구 고산자로 10길 13 <행당1동 142-1>)

(☏ 3146-2812, FAX 3146-2839)

※ 특히 12월에는 수질검사의뢰가 집중되는 관계로 검사기관의 업무폭주로 인하여 제출일정에 차질이 발생할 우려가 있음을 참고하시기 바랍니다.

5. 만약, 상기 검사는 법정사항으로 실시하지 아니할 경우 건물의 소유자 또는 관리자는 수도법 제83조 6호의 규정에 의거 불이익 처분(2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금등)됨을 알려드리오니 유의하시기 바랍니다.   끝.

2016.  6.    .

직인생략

동 부 수 도 사 업 소 장