옥내급수관 정체수 수질검사안내(서부수도사업소)

□ 검사대상(수도법 제33조제3항, 시행령 제51조, 시행규칙 제23조

건축물의 규모	건축물의 종류(용도)	관 련 법 규	비 고
연면적 6만㎡ 이상	대규모점포	「유통산업발전법」제2조제3호
	공동주택 (추가)	「주택법」제2조제3호 「건축법시행령」별표1제2호가목(아파트)	법개정 ‘16.1.27 법시행 ‘16.7.28
	운수시설	「건축법시행령」별표1제8호
	일반업무시설	「건축법시행령」별표1제14호나목
연면적 5천㎡ 이상	의료시설 (추가)	「건축법시행령」별표1제9호	법개정 ‘16.1.27 법시행 ‘16.7.28
	학교 (사립학교추가)	「건축법시행령」별표1제10호가목	법개정 ‘16.1.27 법시행 ‘16.7.28
	도서관	「건축법시행령」별표1제10호 바목 중 국가나 지방자체단체가 설치한 시설
	노유자시설	「건축법시행령」별표1제11호 중 국가나 지방자체단체가 설치한 시설
	수련시설	「건축법시행령」별표1제12호 가,나,다목중 국가나 지방자체단체가 설치한 시설
	운동시설	「건축법시행령」별표1제13호 중 국가나 지방자체단체가 설치한 시설
	교정시설, 갱생보호시설, 소년원 및 소년분류 심사원	「건축법시행령」별표1제23호 중 국가나 지방자체단체가 설치한 시설

□ 검사항목

항목	pH	탁도	색도	철	구리	아연	납
기준	5.8~8.5	1.0NTU 이하	5도 이하	0.3㎎/L 이하	1.0㎎/L 이하	3.0㎎/L 이하	0.05㎎/L 이하

□ 검사수수료 : 76,700원/1개소, 117,400원/2개소, 158,100원/3개소

※ 건물 동수 증가에 따라 시료채취량 및 검사수수료 추가됨(1점 추가 40,700원)

□ 조치사항

○ 세 척 : 탁도, 수소이온농도, 색도 또는 철 항목 기준초과시

※ 세척 : 급수관의 손상 없이 물과 공기를 주입시켜 내부의 이물질, 미생물막 등을 제거하는 방법

○ 갱생 또는 교체 : 아연도 강관으로서 1개 항목 이상 기준초과시

⇒ 급수관 노후도 등을 평가하여 갱생 또는 교체여부 선택

※ 갱생 : 관 내부의 녹이나 이물질을 제거한 후 코팅 등으로 통수기능을 회복시키는 방법

○ 전문검사를 실시한 후 갱생 또는 교체

- 납, 구리 또는 아연 항목 기준초과시

- 탁도, 수소이온농도, 색도 또는 철 항목 3년 연속 기준초과시

※ 세척등 조치 미이행 : 2년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금

□ 전문검사(규칙 별표7) : 수압, 내시경 관찰, 스케일 두께, 유속, 유량, 외부부식관찰 등

- 검사기관 : 기계설비공사업 등록업체, 환경부 인정업체

○ 건축물 관리자는 세척·갱생·교체 등의 조치를 지체 없이 실시하여 다음해 수질

검사 이전까지 그 조치결과를 보고하고 관련기록은 3년간 보존.