❑ 옥내급수관 상태(수질)검사 및 세척·갱생 등 조치방법

1. 급수관 검사방법

가. 검사시기

- 준공검사 후 5년이 지난 날부터 2년 주기로 일반검사 실시

(다만, 최초검사는 검사대상이 된 날로부터 3개월 이내에 실시)

나. 검사방법 : 건물이 여러 동인 경우, 각 동마다 검사실시

1) 일반검사

가) 준공연도, 배관도면, 관종, 관경, 배관길이 등 기초조사

나) 수질검사 항목 및 기준

항목 (7개)	탁도	수소이온농도	색도	철	납	구리	아연
기준	1 NTU 이하	5.8～8.5	5 도 이하	0.3 mg/L 이하	0.05 mg/L 이하	1 mg/L 이하	3 mg/L 이하

다) 시료채취 및 분석은 먹는물수질검사기관(먹는물관리법 제43조)에 의뢰

라) 먹는물 수질검사기관은 급수관 정체수 수질검사결과를 대상 건축물 관

리자 및 지도감독기관인 일반수도사업자(수도사업소장)에게 통보

2) 전문검사(별표1)

가) 검사내용

- 수압, 내시경 관찰, 스케일 두께, 유속, 유량, 외부부식관찰 등

나) 검사기관

- 기계설비공사업 등록업체 (건설산업기본법 제8조제2항)

- 환경부 인정업체

다. 일반검사결과 조치

1) 세척 : 탁도, 수소이온농도, 색도 또는 철 항목 기준 초과시

※ 세척 : 급수관 내부의 이물질 또는 미생물막 등을 관에 손상을 주지 아니하면서

물과 공기를 주입하는 방법 등으로 제거하는 것

2) 갱생 또는 교체 : 아연도강관으로서 1개 항목 이상 기준 초과시

- 급수관 노후도 등을 평가하여 갱생 또는 교체 여부 선택

※ 갱생 : 관 내부의 녹 및 이물질을 제거한 후 코팅 등의 방법으로 통수기능을

회복하는 것

3) 전문검사를 실시한 후 갱생 또는 교체

- 납, 구리 또는 아연 항목 기준 초과시

- 탁도, 수소이온농도, 색도 또는 철 항목 2회 연속 기준 초과시

4) 건축물 관리자는 수질검사결과에 따라 세척·갱생·교체 등의 조치를 지체 없이 실시하여 다음주기 수질검사 이전까지 세척 등의 조치를 완료하도록 하고 그 조치결과를 붙임3 서식에 따라 일반수도사업자(수도사업소장)에게 보고하여야 하며, 관련기록은 3년간 보존하여야 함

급수설비 상태검사의 구분 및 방법(별표1)

1. 일반검사

분류	항목	검사방법
기초조사	준공연도, 배관도면	관련 도면·서류·현지조사 등을 병행한다.
	관종, 관경, 배관길이	관련 도면·서류·현지조사 등을 병행한다.
	문제점 조사	- 출수불량, 녹물 등 수질불량 등을 조사한다. - 누수, 밸브 작동 상태 등 조사한다. - 이용 주민으로부터의 탐문조사 등을 활용한다.
급수관내 정체수 수질검사	시료 채취 방법	건물 내 임의의 냉수 수도꼭지 하나 이상에서 최소 6시간 이상 잠가 두었던 수도꼭지를 튼 직후 물 1리터를 채취한다.
	검사 항목 및 기준	- 탁도: 1NTU 이하 - 수소이온농도: 5.8 이상 8.5 이하 - 색도: 5도 이하 - 철: 0.3㎎/ℓ 이하 - 납: 0.05㎎/ℓ 이하 - 구리: 1㎎/ℓ이하 - 아연: 3㎎/L 이하

2. 전문검사

분류	항목	검사방법
현장 조사	수압 측정	가장 높은 층의 냉수 수도꼭지를 하나 이상 측정(화장실의 수도꼭지를 표본으로 측정한다)하되, 건물이 여러 동일 경우에는 각 동마다 측정한다.
	내시경 관찰	단수시킨 후 지하저수조 급수배관, 입상관(立上管), 건물 내 임의의 냉수 수도꼭지를 하나 이상 분리하여 내시경을 이용하여 진단한다.
	초음파 두께 측정	건물 안의 임의의 냉수 수도꼭지 하나 이상에서 스케일 두께를 측정한다.
	유속	건물 안의 가장 높은 층의 냉수 수도꼭지 하나 이상에서 유속을 측정한다.
	유량	건물 안의 가장 높은 층의 냉수 수도꼭지 하나 이상에서 유량을 측정한다.
	외부 부식 관찰	계량기 등에 연결된 급수 및 온수 배관, 밸브류 등의 외부 부식 상태를 관찰하여 검사한다.
비고 1. 제1호의 일반검사 중 급수관 내 정체수 수질검사는 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 별지 제1호서식의 수질검사신청서를 「먹는물관리법」 제43조에 따라 지정된 수질검사기관에 제출하여 실시할 수 있다. 2. 제2호의 전문검사는 「건설산업기본법」 제8조제2항에 따라 기계설비공사업으로 등록된 업체 또는 환경부장관이 전문검사를 할 수 있다고 인정하는 업체에 의뢰하여 실시할 수 있다.

옥내급수관 상태검사 및 조치결과 보고서식(별표2)

1. 건축물(시설) 개요

건축물명
소 재 지
관리자 성명		연 락 처
건축물(시설) 종류		건축물 면적(㎡)

2. 급수관 일반검사

가. 기초조사

조사자	성 명		조사일시
	연락처
준공연도			관 종
관 경(mm)			배관길이(m)
* 문제점 조사결과

* 출수불량, 저수, 누수, 밸브작동상태 등 조사 및 탐문결과

나. 수질검사

채수장소	채수일시	검사기관명	검사기관 연락처

○ 수질검사 결과

검사항목	기 준	검사결과
탁 도	0.5NTU 이하
수소이온농도	5.8 이상 8.5 이하
색 도	5도 이하
철	0.3mg/L 이하
납	0.01mg/L 이하
구 리	1mg/L 이하
아 연	3mg/L 이하

3. 급수관 전문검사

검사업체	회사명		전화번호
	소재지
검사일시		스케일두께(mm)
수 압	측정결과		측정지점
유 속	측정결과		측정지점
유 량	측정결과		측정지점
내시경 관찰결과	지하저수조	급수배관	입상관	수도꼭지
외부부식 관찰결과	급수배관	온수배관	밸브류	기타

4. 급수관의 세척 등 조치결과

조치일시	조치사유 및 결과

< 작성요령 >

1. 추가사항이 있는 경우 서식을 변경하여 기재

2. 수질검사성적서, 배관도면 등 관련 입증서류 첨부

연번	검사기관명	소재지	연락처
1	(재)한국환경수도연구원	서울시 영등포구 양평동 6가 86-3	02-2637-1234
2	(주)산업공해연구소	서울시 금천구 가산동 345-30 남성프라자빌딩 10층	02-2026-1250
3	(주)한국종합공해시험연구소	서울시 구로구 개봉동 170-33 금석빌딩 411호	02-2614-7875
4	㈜한국환경위생연구소	서울시 동대문구 망우로 21길 52(춘태빌딩 A동 3층)	02-2243-7968
5	㈜워트랩생활환경연구원	서울시 구로구 디지털로31길 38-9 2층	02-1588-7377
6	(주)웬디바이오	경기도 성남시 중원구 상대원동 66-2 NKBIO빌딩 5층	1566-1120
8	사단법인 KOTITI시험연구원	경기도 성남시 중원구 상대원동 138-7	02-3451-7452~3
9	(주)청명기연환경	서울시 송파구 백제고분로 36길 12 청명빌딩	02-424-2007~9
11	(주)피엘아이환경기술연구원	경기도 수원시 권선구 오목천로 132번길 33 휴먼스카이밸리 310호	031-8013-4570
12	㈜한국물환경연구원	경기도 성남시 중원구 순환로 204, 501호	031-622-8823
13	(재)환경보건기술연구원	서울시 강서구 허준로 202-26	02-6210-1400
14	혜성환경	경기도 안양시 동안구 귀인로 79번길 35	031-473-3413~5

먹는물수질검사기관 현황(별표3)