옥내급수관 상태(정체수) 수질검사 안내문

■ 관련근거: 수도법 제33조(위생상의 조치)

■ 급수관 세척 등 조치대상 건축물 또는 시설 기준 (수도법 시행령 제51조)

○ 건축연면적이 6만㎡ 이상인 건축물 또는 시설

- 대규모점포, 운수시설, 공동주택, 일반업무시설, 오피스텔(업무, 숙식) 등

○ 건축연면적 5천㎡ 이상인 건축물 또는 시설

- 의료시설, 교육연구시설, 학교(사립포함), 국가나 지방자치단체가 설치한 도서관,

수련시설, 노유자시설, 생활권수련시설, 자연권수련시설, 유스호스텔, 운동시설,

교정시설, 갱생보호시설, 소년원 및 소년분류 심사원, 국가 또는 지방자치단체의

청사와 외국공관의 건축물, 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니한 것 등

□ 위생조치 미시행에 따른 조치

○ 근    거: 수도법 제83조 6호

○ 조치사항: 옥내급수관 상태(정체수) 수질검사

○ 벌    칙: 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금

□ 옥내급수관 상태(정체수) 수질검사 방법

○ 근     거: 수도법 시행규칙 제23조(급수관의 상태검사 및 조치 등)

○ 검사기관: 환경부 및 기계설비공사업 등록(건설산업기본법 제8조 제2항)인정업체

먹는물 수질검사 기관(붙임4 참조)

○ 수질검사 기관검색: 서울시상수도사업본부(http://arisu.seoul.go.kr)▸

민원서비스▸ 저수조청소등록▸ 수질검사기관 안내

○ 검사시기: 건축물 준공검사 후 5년이 지난 날로 부터 2년 주기로 일반검사 실시

- 다만, 최초검사는 검사대상이 된 날로부터 3개월 이내에 실시

○ 제출서류: 옥내급수관 상태(정체수) 수질검사 성적서

○ 제출기한: 2018.12.31까지

○ 제출기관: 관할 수도사업소

○ 검사방법: 건물이 여러 동이 있는 경우 각 동마다 수질검사 실시

1. 일반검사(규칙 별표7)

가. 준공연도, 배관도면, 관종, 관경, 배관길이 등 기초조사

나. 정체수 수질검사 항목 및 기준

항목	탁도	PH	색도	철	납	구리	아연
기준	1NTU 이하	5.8~8.5	5도이하	0.3㎎/ℓ 이하	0.05㎎/ℓ 이하	1㎎/ℓ 이하	3㎎/ℓ 이하

2. 전문검사(규칙 별표7) : 전문검사는 일반(수질)검사 일부항목이 비정상인 경우에 실시

가. 검사내용

- 수압, 내시경 관찰, 스케일 두께, 유속, 유량, 외부부식관찰 등

나. 검사기관

- 기계설비공사업 등록업체(건설산업기본법 제8조 제2항)

- 환경부 인정업체

3. 일반검사 결과 기준항목 초과시 조치사항

가. 세척 : 탁도, 수소이온농도, 색도 또는 철 항목 기준 초과 시

※ 세척 : 급수관 내부의 이물질 또는 미생물막 등을 관에 손상을 주지 아니하면서

물과 공기를 주입하는 방법 등으로 제거하는 것

나. 갱생 또는 교체 : 아연도강관으로서 1개 항목 이상 기준 초과 시

- 급수관 노후도 등을 평가하여 갱생 또는 교체 여부 선택

※ 갱생 : 관 내부의 녹 및 이물질을 제거한 후 코팅 등의 방법으로 통수기능을

회복하는 것

다. 전문검사를 실시한 후 갱생 또는 교체

- 납, 구리 또는 아연 항목 기준 초과시

- 탁도, 수소이온농도, 색도 또는 철 항목 2회 연속 기준 초과 시

라. 건축물 관리자는 수질검사결과에 따라 세척·갱생·교체 등의 조치를 지체 없이

실시하여 다음 주기 수질검사 이전까지 세척 등의 조치를 완료하도록 하고 그

조치결과를 붙임2 서식에 따라 일반수도사업자(수도사업소장)에게 보고하여야

하며, 관련기록은 3년간 보존하여야 함

○ 수질검사 문의: 강서수도사업소 행정지원과 02)3146–3851

○ 대상문의: 강서수도사업소 급수운영과 구로구 담당 02)3146–3966

강서수도사업소 급수운영과 양천구 담당 02)3146–3942

[붙임 1]

급수설비 상태검사의 구분 및 방법(규칙 별표7)

1. 일반검사

분류	항목	검사방법
기초조사	준공연도, 배관도면	관련 도면·서류·현지조사 등을 병행한다.
	관종, 관경, 배관길이	관련 도면·서류·현지조사 등을 병행한다.
	문제점 조사	- 출수불량, 녹물 등 수질불량 등을 조사한다. - 누수, 밸브 작동 상태 등 조사한다. - 이용 주민으로부터의 탐문조사 등을 활용한다.
급수관내 정체수 수질검사	시료 채취 방법	건물 내 임의의 냉수 수도꼭지 하나 이상에서 최소 6시간 이상 잠가 두었던 수도꼭지를 튼 직후 물 1리터를 채취한다.
	검사 항목 및 기준	- 탁도: 1NTU 이하 - 수소이온농도: 5.8 이상 8.5 이하 - 색도: 5도 이하 - 철: 0.3㎎/ℓ 이하 - 납: 0.05㎎/ℓ 이하 - 구리: 1㎎/ℓ이하 - 아연: 3㎎/L 이하

2. 전문검사

분류	항목	검사방법
현장 조사	수압 측정	가장 높은 층의 냉수 수도꼭지를 하나 이상 측정(화장실의 수도꼭지를 표본으로 측정한다)하되, 건물이 여러 동일 경우에는 각 동마다 측정한다.
	내시경 관찰	단수시킨 후 지하저수조 급수배관, 입상관(立上管), 건물 내 임의의 냉수 수도꼭지를 하나 이상 분리하여 내시경을 이용하여 진단한다.
	초음파 두께 측정	건물 안의 임의의 냉수 수도꼭지 하나 이상에서 스케일 두께를 측정한다.
	유속	건물 안의 가장 높은 층의 냉수 수도꼭지 하나 이상에서 유속을 측정한다.
	유량	건물 안의 가장 높은 층의 냉수 수도꼭지 하나 이상에서 유량을 측정한다.
	외부 부식 관찰	계량기 등에 연결된 급수 및 온수 배관, 밸브류 등의 외부 부식 상태를 관찰하여 검사한다.
비고 1. 제1호의 일반검사 중 급수관 내 정체수 수질검사는 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 별지 제1호서식의 수질검사신청서를 「먹는물관리법」 제43조에 따라 지정된 수질검사기관에 제출하여 실시할 수 있다. 2. 제2호의 전문검사는 「건설산업기본법」 제8조제2항에 따라 기계설비공사업으로 등록된 업체 또는 환경부장관이 전문검사를 할 수 있다고 인정하는 업체에 의뢰하여 실시할 수 있다.

[붙임 2]

옥내급수관 상태검사 및 조치결과 보고서식

1. 건축물(시설) 개요

건축물명
소 재 지
관리자 성명		연 락 처
건축물(시설) 종류		건축물 면적(㎡)

2. 급수관 일반검사

가. 기초조사

조사자	성 명		조사일시
	연락처
준공연도			관 종
관 경(mm)			배관길이(m)
* 문제점 조사결과

* 출수불량, 저수, 누수, 밸브작동상태 등 조사 및 탐문결과

나. 수질검사

채수장소	채수일시	검사기관명	검사기관 연락처

○ 수질검사 결과

검사항목	기 준	검사결과
탁 도	0.5NTU 이하
수소이온농도	5.8 이상 8.5 이하
색 도	5도 이하
철	0.3mg/L 이하
납	0.01mg/L 이하
구 리	1mg/L 이하
아 연	3mg/L 이하

3. 급수관 전문검사

검사업체	회사명		전화번호
	소재지
검사일시		스케일두께(mm)
수 압	측정결과		측정지점
유 속	측정결과		측정지점
유 량	측정결과		측정지점
내시경 관찰결과	지하저수조	급수배관	입상관	수도꼭지
외부부식 관찰결과	급수배관	온수배관	밸브류	기타

4. 급수관의 세척 등 조치결과

조치일시	조치사유 및 결과

< 작성요령 >

1. 추가사항이 있는 경우 서식을 변경하여 기재

2. 수질검사성적서, 배관도면 등 관련 입증서류 첨부

[붙임 4]

먹는물 수질검사기관 지정현황

(2018. 2월말 현재)

연번	검사기관명	소재지	연락처
1	(주)한국종합공해시험 연구소	서울시 구로구 개봉동 170-33 금석빌딩 411호	02-2060-7875
2	(주)워트랩생활환경 연구원	경기도 수원시 권선구 서둔동 14-17	031-292-4476
3	청명기연환경	서울시 송파구 백제고분로36길 12 청명빌딩	02-424-2007
4	㈜피엘아이환경기술연구원	경기도 수원시 권선구 오목천로 132번길 33 휴먼스카이밸리 310호	031-8013-4570
5	혜성환경	경기도 안양시 동안구 귀인로79번길 36	031-473-3413 ~ 5
6	㈜한국물환경연구원	경기도 성남시 중원구 순환로204,501호	031-622-8823
7	㈜수앤수물환경연구원	경기도 양평군 양평읍 역전길3 하늘타워빌딩 8층	031-772-4538
8	(재)한국환경수도연구원	서울시 영등포구 양평동 6가 86-3	02-2637-1234
9	(주)산업공해연구소	서울시 금천구 가산동 345-30 남성프라자빌딩 10층	02-2026-1274
10	(주)청룡환경	서울시 구로구 디지털로 31길 20 209호	02-851-3811~5
11	한국건설생활환경시험 연구원	서울시 금천구 가산디지털1로 199	02-2102-2596
12	(재)환경보건기술연구원	서울시 강서구 허준로 202-26	02-6210-1400
13	중앙생명과학원(주)	경기도 남양주시 별내면 청학리 215-4	031-844-1720
14	워터스생활환경연구소	경기도 군포시 고산로148번길17	031-689-3231
15	사단법인 KOTITI시험연구원	경기도 성남시 중원구 상대원동 138-7	02-3451-7445