옥내급수관 정체수 수질검사 안내

강서수도사업소

□ 옥내급수관 정체수 수질 검사 대상 건축물 또는 시설 기준 (수도법 시행령 제51조)

○ 건축연면적이 6만㎡ 이상인 다중이용건축물

- 대규모점포, 운수시설, 오피스텔(업무, 숙식) 등

○ 국가 또는 지방자치단체가 설치하는 건축연면적 5천㎡ 이상인 시설(국□공립시설)

- 도서관, 사회복지시설, 청소년수련시설, 학교, 운동시설, 공공업무시설, 교정시설 등

□ 옥내급수관 검사 방법

○ 검사시기

- 준공검사 후 5년이 지난 날 부터 2년 주기로 일반검사 실시

=> 최초검사는 검사대상이 된 날로부터 3개월 이내에 실시)

- 가급적 수질오염의 취약 시기인 여름철에 실시

○ 검사방법 : 건물이 여러 동인 경우, 각 동마다 수질검사 실시

- 일반검사(규칙 별표7)

=> 준공연도, 배관도면, 관종, 관경, 배간길이 등 기초조사

=> 정체수 수질검사 항목 및 기준

항목	탁도	PH	색도	철	납	구리	아연
기준	1NTU 이하	5.8~8.5	5도이하	0.3㎎/ℓ 이하	0.05㎎/ℓ 이하	1㎎/ℓ 이하	3㎎/ℓ 이하

○ 시료채취 및 분석은 수도사업소 또는 먹는 물 수질검사 기관에 의뢰

○ 검사 수수료 : 76,700원/1점, 117,400원/2점, 158,100원/3점, 198,800원/4점

○ 검사기간 :  2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31

○  기타사항

- 옥내급수관 정체수 수질검사와 저수조(물탱크) 수질검사와는 별개이므로         둘 중 하나의 수질검사로 대체할 수 없으며, 저수조는 민간기관에만 의뢰

하여야 합니다.

□ 위생관리 미시행에 따른 조치(수도법 제83조)

○ 건축물소유(관리)자가 옥내급수관 정체수 수질검사 미시행시

- 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금

□ 안내(문의)전화

○ 접수절차,고지서발부,수수료납부,검사결과통보서[행정지원과 02)3146–3851]

○ 검사대상 해당여부, 관련법규, 검사결과 조치사항[시설관리과 02)3146–3960]