붙임 #1

옥내급수관 조사표(성북-310)

2016년 11월 23일

1. 건물명 : 다세대주택

2. 주  소  : 성북구 한천로99라길 18 2호 (장위동 다세대주택)

3. 건물규모 : 지하1층,지상2층,  용도: 다세대주택,  전용면적 : 56.20㎡

- 지하면적(6.61㎡)은 창고로 사용하고 있어 지원대상에서 제외됨

4. 준공일 : 1978년 12월

5. 관재질 및 급수방식

관종	구경	급수방식	물탱크 위치	계량기위치	기타
아연도강관	15	직결		마당
보수이력

6. 수질검사 결과  : 잔류염소(0.11mg/L)․  탁도(0.33NTU)

7. 수도계량기 함 조사   배관상태 : 양호      외부부식 여부 : 양호

8. 개선시 작업환경, 작업공간 등  : 양호

9. 현재 상태 점검

① 적수가 발생한 적이 있는가?  : 있음

․ 발생장소 :  주방 씽크대 냉.온수 수도관

․ 조치사항 :  일시퇴수 후 사용

② 수량 및 수압

․ 수량 (보통,  적다)

․ 수압 (보통, 약하다),       측정수압 : 2.5㎏/㎠

③ 밸브의 개폐에 이상 유․무 (유, 무)

10. 과거 누수사고 및 불출수 (누수지점, 현황, 보수방법 등을 상세히 적으시오)

․ ______년 ______월 ________________________________________________________

․ ______년 ______월 ________________________________________________________

․ ______년 ______월 ________________________________________________________

11. 현 상태에서의 문제점 :옥내급수관 노후로  녹물이 발생하여 배관 교체공사가 필요함.

12. 향후개선 계획 : 옥내급수관 노후로 즉시 교체공사 예정임.  끝.