옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) 개정(안)

1. 개정(제정)이유

옥내소화전의 동파우려가 있는 장소에 수동기동방식을 적용한 경우 옥상수조를 면제하도록 함에 따라 가압송수장치 고장시 자연낙차압에 의한 초기 소화활동에 어려움이 있어 시설물의 안전성 확보를 위해 예비펌프를 추가로 설치하도록 하려는 것임.

2. 주요내용

옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) 일부를 다음과 같이 개정한다.

가. 옥상수조를 면제할 수 있는 대상인 옥내소화전 수동기동방식(ON-OFF)은      주펌프의 고장이나 정전에 대비할 수 있는 대체시설이 없어 대형화재로      이어질 우려가 있으므로 예비펌프를 추가 설치토록 함

(제5조제1항제9호 수정)

나. 수동기동방식을 설치할 수 있는 대상인 아파트, 업무시설, 학교, 전시     시설, 공장, 창고시설, 종교시설 중 사람이 거주하여 동결우려와 건물 환경      변화로 수동기동방식 설치비율이 낮은 아파트, 업무시설, 전시시설, 종교시설      등은 수동기동방식 설치대상에서 제외하고 학교, 공장, 창고시설로 설치      대상을 축소함(제5조제1항제9호 수정)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

국민안전처 고시  제        호

옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) 개정(안)

옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제1항제9호 “기동장치로는 기동용수압개폐장치 또는 이와 동등이 상의 성능이 있는 것을 설치할 것.  다만, 아파트‧업무시설‧학교‧전시시설‧

공장‧창고시설 또는 종교시설(제4조제2항에 따라 옥상수조를 설치한 대상은 제외한다)로서 동결의 우려가 있는 장소에 있어서는 기동용스위치에 보호판을 부착하여 옥내소화전함 내에 설치할 수 있다.”를

제5조제1항제9호 “기동장치로는 기동용수압개폐장치 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 것을 설치할 것. 다만, 학교‧공장‧창고시설(제4조제2항에 따라 옥상수조를 설치한 대상은 제외한다)로서 동결의  우려가 있는 장소에 있어서는 기동용스위치에 보호판을 부착하여 옥내소화전함 내에 설치할 수 있으며, 제4조제2항제2호․제3호․제4호․제5호․제8호의 경우를 제외 하고는 제4조제2항제6호의 기준을 만족하여야 한다.”로 함

부      칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 2개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 건축허가 등의 동의 또는 착공신고가 완료된 특정소방대상물에 대하여는 종전의 기준에 따른다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제4조(수원) ① (생 략)	제4조(수원) ① (현행과 같음)
② 옥내소화전설비의 수원은 제1항에 따라 산출된 유효수량 외에 유효수량의 3분의 1 이상을 옥상(옥내소화전설비가 설치된 건축물의 주된 옥상을 말한다. 이하 같다)에 설치하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	② ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. ∼ 6. (생 략)	1. ∼ 6. (현행과 같음)
7. 제5조제1항제9호 단서에 해당하는 경우	7. (현행과 같음)
제5조(가압송수장치) ① (생 략)	제5조(가압송수장치) ① (현행과 같음)
1 ∼ 8 (생 략)	1 ∼ 8 (현행과 같음)
9. 기동장치로는 기동용수압개폐장치 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 것을 설치할 것. 다만, 아파트‧업무시설‧학교‧전시 시설․공장․창고시설 또는 종교시설(제4조제2항에 따라 옥상수조를 설치한 대상은 제외한다)로서 동결의 우려가 있는 장소에 있어서는 기동용스위치에 보호판을 부착하여 옥내소화전함 내에 설치할 수 있다.	9. ------------------------ ------------------------------------------- 다만, 학교‧공장‧창고시설(제4조제2항에 따라 옥상수조를 설치한 대상은 제외 한다)로서 동결의 우려가 있는 장소에 있어서는 기동용스위치에 보호판을 부착하여 옥내소화전함 내에 설치할 수 있으며, 제4조제2항 제2호․ 제3호․제4호․제5호․ 제8호 의 경우를 제외 하고는 제4조제2항제 6호 의 기준을 만족하여야 한다.