옥상출입문 비상문자동개폐장치 및 피난유도선 설치 안내

공동주택 화재 등 비상상황 발생시 옥상으로 용이하게 피난할 수 있도록 화재를 감지하여 자동으로 열리는 비상문자동개폐장치 및 피난유도선을 설치로 소중한 입주민의 생명을 보호하고자 함

Ⅰ		설치배경

❍ “꼭대기 층에 있을 줄 알았는데”...숨어있는 ‘옥상출구’(’21.5.19. MBC뉴스)

→ 옥상 출입구 최상층이 아닌 아래층 위치, 유도등없는 등 관리 제각각

❍ 최상층 승강기 기계실 출입부분에 대한 안전기준 부재로 화재 시 인명피해 우려

Ⅱ		관리방법

❍ 공동주택 옥상 출입문은 평소에는 잠겨 있다가, 화재 등 비상 상황발생 시

소방시스템과 연동되어 잠금장치가 자동으로 풀리도록 하여 입주민이

안전하게 대피하는 자동개폐장치를 설치·유지

‣근거법령(주택건설기준 등에 관한 규정)

제16조2(출입문) ③ 주택단지 안의 각 동 옥상 출입문에는 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제39조제1항에 따른 성능인증 및 같은 조 제2항에 따른 제품검사를 받은 비상문자동개폐장치를 설치하여야 한다. 다만, 대피공간이 없는 옥상의 출입문은 제외한다.  <신설 2016.2.29.>

④ 비상문자동개폐장치는 화재 등 비상시에 소방시스템과 연동(連動)되어 잠김 상태가     자동으로 풀려야 한다. <신설 2016.2.29.>

※ [부칙] 2016년2월29일 이후 사업계획 승인 신청한 주택부터 적용

Ⅲ		세부 추진계획

	화재발생
	⇓
	자동화재탐지설비
	⇓
	감지기 동작
	⇓
	옥상문 자동개폐장치
	⇓
	옥상문 개방
	⇓
	입주자 대피

붙임1		관련 언론보도(MBC, ‘21. 5월)

"불이야!!" 아파트 옥상으로 대피했는데.. 꼭대기는 옥상이 아니었다

주민들이 옥상 비상구를 찾지 못해 숨진 군포 아파트 화재를 계기로 실시한 경기도소방재난본부 실태 조사 결과 관내

공동주택 5천9백여곳 가운데 옥상출입구가 최상층이 아닌

건물이 1,800곳이 넘는 것으로 나타났습니다.

이들 아파트 최상층에는 엘리베이터 기계실이나 소방설비가 있고 옥상비상구는 그 아래층이었습니다.

또 옥상 비상구 유도등이 없는 건물도 1,300여곳이었습니다.

소방법상 옥상출입문 유도등 설치는 의무사항이 아니고,

기계실 출입 부분에 대한 주택법상 안전 기준도 없어 현재로선 아파트가 자체 조치하도록 권고하는 실정입니다.

지난해 12월 경기도 군포 아파트 화재에서 주민 2명이

최상층인 기계실문 앞에서 숨진 채 발견됐는데, 옥상출입문은 한 층 아래였습니다.

붙임2		아파트 옥상 출입문 안내표지(안)

※ 외곽을 야광형태로 어두운 곳에서 시인성 확보(스티커)

붙임3		공동주택 옥상 출입문 피난·대피 규정(안)

□ 옥상대피를 위한 피난유도선(벽, 바닥, 옥상문) 설치

⑴ 벽체에 설치하는 경우

- 바닥으로부터 1m이하의 위치에 설치(한쪽 벽면 설치)하며,  50㎝이내 간격으로 연속되도록 설치

⑵ 바닥에 설치하는 경우

-  피난방향이 표시된 객석유도등 형태 또는 띠형태로 바닥에 설치하여       50㎝이내 간격으로 연속되도록 설치

⑶ 옥상출입문은 피난층을 지나쳐 상층부로 올라가는 것을 방지하기 위하여 색체․사인․픽토그램(그림문자) 등을 적용할 것

⑷ 공통사항

① 비상전원 20분 이상 유지 상시점등 또는 소방시설등과 연동되어 점등되는 구조일 것

② 피난유도선 폭 최소 20mm이상

③ 피난유도선은 축광방식 또는 광원점등방식으로 가능

④ 옥상출입문 1~2개층 직전부터 옥상출입문까지 설치․방수되는 구조일 것

⑤ 위에서 규정하지 않은 사항은『유도등 및 유도표지의 화재안전기준 (NFSC303)』제8조의2(피난유도선의 설치기준)을 준용할 것

□ 옥상 출입문 위층에 기계실 등이 있는 경우에는 옥상진입 차단 구조물 등 설치

- 기둥․바닥․벽 등의 견고한 부분에 탈착이 가능한 쇠사슬 또는 안전로프 등 을 바닥에서부터 120㎝이상의 높이에 가로로 설치할 것

《 피난안내표시 》		《 안내표지판 , 출입금지 구조물 등 》		《 바닥면 피난안내선 》

□ 옥상 출입문 피난구유도등은 『유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC303)』에 적합하게 설치 할 것