Ⅰ. 체계적 누수탐지

1.  누수개요	1

2. 지하 누수탐지 요령	2

Ⅱ. 옥외누수 탐지기기 운영

1. 다점식( Soundsen i )	4

2. 음청식	11

가. 청음봉	11

나. 전자식 누수탐지기(HG-10AⅡ)	12

3. 금속관로 탐지 방법	14

가. 직접법	14

나. 유도법	15

옥외누수 탐지 요령

Ⅰ. 체계적 누수탐지

1. 누수 개요

○ 누수란?  아리수정수센터에서 많은 예산을 들여 생산한 수돗물이 관로를 통하여 수요가까지 운반하는 과정 중에 관 노후 및 외부충격 등으로 관로, 밸브 등에서 물이 누출되는 현상을 말한다.

○ 구  분

- 옥외누수 : 아리수정수센터에서 수도계량기 이전까지 연결된 송▪배수관,   급수관 등에서 발생되는 누수.

○ 발생원인  : 관 노후, 부식, 토양, 불용관, 밸브류 고장, 시공불량, 연결부▪ 인입선 관의 파손, 충격, 고수압, 동파, 노면 침하 등

		<누수발생 의심 유형>
▸수압으로 인하여 지상으로 물이 뻗어 나오는 경우 ▸비가 오지도 않고, 물을 뿌리지도 않았는데 도로가 젖어 있는 경우 ▸도로에 모래가 많은 경우 - 지하에서 누수가 발생하면 그 주변의 토사가 밀려남 ▸도로를 점용하고 있는 각종 공사 현장이나 도로에 인접한 건물의 건축현장에서 굴착 중에 수도관을 건드리지 않았음에도 물이 번져 나오는 경우 ▸상수도 시설물 점검이나 매설공사를 위하여 제수밸브 등 밸브를 열었을 때 내부 벽에서 물이 새어 나오거나, 케이블 관로를 따라 맑은 물이 흐르는 경우 ▸건물의 지하실이나 지하철, 지하도, 지하상가 등의 지하 구조물 내에 물이 흐르는 경우

2. 지하 누수탐지 요령

가. 지역구분 혹은 구간별(노선별) 계획탐지를 위한 탐지계획 수립

- 다점형 상관식 누수탐지 계획도 작성

▸구별로 탐지계획도(1/10,000～1/25,000)에 소블록을 초록색으로 구분 중. 소블록명을 이기 작성한 후 트레이싱페이퍼를 붙이고

▸전체 소블록 및 관로에 대해 탐사 우선순위를 정하고 탐지 진행

▸전체 소블록 월별, 분기별, 연간 탐사계획도 작성(취약블록 우선)

- 음청식 누수탐지기에 의한 관로탐지 계획도 작성

▸구별 탐지 계획도(1/10,000～1/25,000)에 구경 400㎜ 이상의 관로를 표기하여 관로탐사 우선 순위를 정하고

▸400㎜이상 전체 관로의 탐지 진행. 월별, 분기별, 연간 탐사계획 수립.

- 하수관로 내 육안 확인에 의한 누수탐사 계획 수립 및 시행 (월별)

나. 다점형 상관식 누수탐지기에 의한 블록별 누수탐사

- 대상 : 소블록내의 구경 350㎜ 이하 배·급수관

※ D=400㎜ 이상인 대구경은 누수음(진동)이 줄어들고 관 내부의 마찰음 등으로 판단이 어려움

- 추진방향

▸전체 관로의 이상유무 점검 및 점검결과 기록

▸음청식으로 발견이 어려운 불용관 누수 및 지하수화된 누수 발견

▸밸브 점검 및 GIS 수치배관도 확인 등

- 전담 누수탐지반 운용 : 장비 대당 3명 이상 편성

- 추진방법

▸1회 탐사에 8～16개의 로거와 장비 기능을 활용한 누수탐사 시행

▸탐사 우선 순위 및 방법

① 유수율 저조한 중블록 내 소블록

② 해당 중블록 내 시장, 상가, 등 누수다발 취약 소블록.

③ 해당 소블록 내 구경 350㎜ 미만 모든 밸브(소화전 포함)에 로거설치 및 탐사를 시행하고 결과를 기록한 후 다음 취약블록 순으로 이동

④ 해당 중블록 내 소블록 누수탐사 완료 후 다음 유수율 저조 중블록 순으로 이동. 누수탐사 실시 등으로 전체 소블록 실시

- 누수탐사 관리

▸소블록별 누수적출 건수를 ㎞ 당 건수로 산출하여 양호, 보통, 불량 등으로 분류하고 누수탐지 주기, 복원누수 확인 등에 참고

▸탐사 시 발견된 정보를 해당 부서에 이첩

(예) 로거 설치시 확인된 이상 시설물(밸브)은 시설물담당팀에 통보

GIS 수치 배관도의 관로 연결상태 오류 확인시 GIS담당팀에 통보

다. 음청식 누수탐지기에 의한 송·배수관로 탐사 시행

- 대 상 : 구경 D=400㎜ 이상 송·배수관로 계획 및 민원 탐지

- 추진방법

▸유수율 저조 중블록 주변의 송.배수관을 우선 탐사하고 순차적으로는 사업소 전체 관로에 대한 누수 탐사계획 수립 시행

▸GIS 도면을 활용하여 관로의 밸브에서 지속적인 누수음(진동)을 확인하고 누수음 발견시 주변의 하수관로 내부조사와 음청식 누수탐지기에 의한 정밀 누수탐지 등 실시

Ⅱ. 옥외누수 탐지기기 운영

○ 누수탐지 방법 : 다점식, 음청식, 금속관로

1. 다점식( Soundsens i )

급배수관의 여러지점에 음수집 센서를 설치하여 누수음을 시간대별로 수집·분석하여, 누수지점을 복합상관 기능으로 적색마크와 신뢰도를 백분율(%)로 표시하는 장비

가. 다점형 상관식 누수 탐지기 운용요령

- 장비 개요

① 최대 탐지봉(센서) 설치가능 개소 : 16개소

② 설치 거리(간격) : 50m～200m (최대 500m 가능함)

④ 휴대용 박스(센서 포함) - 8개용 세트, 16개용 세트

- 누수탐사방법 및 징후 판독

▸음수집 : 횟수 5회 이상, 간격 1시간 이상 (5시간 이상 수집)

▸누수징후 : 소리,그래프 등을 확인하고, 특히 누수확률은 80% 이상을 징후로 판독

▸상수도 배관이 복잡하게 부설되고, 수돗물 사용에 변동이 큰 지역은 곡관, 편락관 등에서의 마찰음을 누수징후로 판단할 우려가 많으니

가) 가급적 야간에 시행토록 하고,

나) 수집 횟수를 상향 조정(8회 이상)하여 시행

▸대구경 및 수중에서는 누수(진동)음이 현저하게 감소하므로 누수 탐지에 신중을 기하여 실시

- 다점형 상관식 누수탐사흐름도

탐사블록선정		⇒	센서설치 위치선정	⇒	사운드센서 설치부착	⇒	누수음 수집
▶ GIS도면출력			▶ 관로도 작도 및 속성 자료 입력		▶ 제수밸브 또는 계량기에 부착		▶ 음수집 녹음
⇒	사운드 센서 철거	⇒	누수음 전송	⇒	누수진단 프로그램분석	⇒	누수지점 판단 및 복구
			▶ 사운드센서 → 노트북		▶ 누수지점 식별분석 ▶ 누수음 청취 및 판단		▶ 블록내 탐사완료

나. 다점식( Soundsens i )  구성품

다. 다점식( Soundsens i )  사용순서

① 작업할 개수만큼 음수집 센서 삽입

② 케이블 연결

③ 바탕화면에서 Soundsens 아이콘 클릭

④ 아이콘 설명

⑤ 클릭(명령 내리기)

⑥ 명령 설정

⑦ 프로그램 진행 과정

⑧ 저장된 자료 받기

⑨ 관로배치 및 재원 설정(아이콘 설명)

⑩ 거리 및 관종 설정

⑪ 도면수정

⑫ 탐사실행(결과보기)

2. 음청식

누수탐지기를 통해서 누수음을 지상에서 감지하여 사람의 청음감각과 현장상황을 종합적으로 판단하여 누수지점을 확인하는 방법

가. 청음봉 : 계량기 및 제수밸브에 청음봉을 귀에 접촉하여 누수여부를 판단하는 방법

- 휴대가 간편하고 효과적이나 주관적 판단으로 오차가 발생할 수 있음

누수음이란?

지하에 매설된 수도관에서 발생하는 누수는 관 내의 수압에 의해 거세게 분출되는데 이때, 1. 유수음, 2 충격음, 3. 관과의 마찰음, 4. 관 진동음과 같은 4개 요소를 갖는 복합음을 동반하는데 이 4가지 복합음을 일반적으로 누수음이라 한다

지하에 전도 확산되는 누수음은 누수의 발생 상황, 토질, 관종, 수압, 심도 등의 조건에 의해 음질이 각각 달라지는데 즉, 4개의 발생 요소와 각종 조건에 따라 각각 음질이 달라짐

나. 전자식 누수탐지기(HG-10AⅡ)

1) HG-10AⅡ 패널 명칭과 스위치 버튼 설정

2) HG-10AⅡ 장비 동작체크 요령

① 전원 스위치를 누른다.

② 음량조이개를 (최소)로 맞춘다.

③ 헤드폰을 귀에 댄 체, 픽업을 지면에 놓고 수동 스위치를 누르면서 지면을 이동하며 지표의 진동음을 체크하면서 조사한다.

④ 휠대의 전원 스위치를 임의대로 눌러 선정하고 저역대에서 1지점, 고역대에서 1지점을 세트한다,

※ 백라이트 스위치의 off 상태에서는 휠터램프가 켜지지 않음

3) 탐지방법

① 기계를 완전 결합 후 매설관 위를 따라 픽업을 이동하면서 누수음을 탐지

※ 지중이나 노면의 상태에 따라 레벨메타의 최대점이 누수의 직상점(直上点)이 아닌 경우가 있음

② 음량은 가능한 작게 듣는 것이 피로도가 적으며 누수음의 구별이 쉬워짐

③ 매설관 재질에 의한 누수음의 특징은 아래 도표와 같음, 탐지작업 전에 매설관의 재질이 판명된 경우에는 휠터치 선정에 참고

※ 누수탐지에 영향을 주는 조건

1. 누수의 규모   2. 수압의 고저   3. 토질   4. 관재질   5. 포장의 종류

6. 사용수의 음

7. 하수의 유수음 떨어지는 소리

8. 냉․난방기의 음

9. 자동차의 주행음(찰과음)

10. 바람소리

11. 트랜스. 자동판매기

12. 전기, 전화케이블, 모터, 펌프음

3. 금속관로 탐지 방법 (PL-1000)

지하에 매설되어 있는 가스관, 전력 테이블 등 전기가 통하는 금속관, 케이블을 활용하여 지상에서 매설 위치를 탐지하거나, 매설 심도를 측정하는 탐지 방법 (pvc관, 비금속관은 탐지 불가)

가. 구성 : 송신기, 수신기, 어스봉, 직접법 코드 등

송신기	수신기	어스봉
기(期)	직접법 코드 1개	수납 케이스

나. 사용방법

- 직접법에 의한 탐지

① 직접법 코드의 적색코드를 관의 노출부분에 접속하고 어스봉을 관로와 직행 방향의 지면에 꽂고, 흑색의 코드 클립을 접속

② 전원 스위치를 누름

③ 출력방식을 DIR(직접법)으로 설정

④ 주파수 설정

- 27㎑ : 스트레이트 관로로 장거리 탐지시에 효과적

- 83㎑ : 일반탐지시에 사용

⑤ 출력 레벨을 설정

⑥ 직접법 코드를 송신기에 접속하고 출력레벨을 확인

⑦ 송신기에서 5m 정도 떨어져서 안테나의 방향, 각도를 관로에 대해 직각으로 하여 좌우로 이동해 위치를 측정한다

⇒  어스 위치는, 탐지할 관로와 관의 직각방향으로 가능한 한, 멀리서 꽂음

- 유도법에 의한 탐지(파이프 라인의 위치가 예측 가능한 경우)

[ 사용자가 2인인 경우 ]

① 송신기, 수신기의 전원을 켬

(송신기의 출력 방법이 IND(유도법)인지 확인할 것)

② 송신기, 수신기 주파수를 맞춤

(매설하는 파이프 라인을 확인할 경우에는 83㎑가 효율적)

③ 수신기의 모드(탐사방법)을 최대법으로 설정

④ 송신기의 출력을 2-5 정도의 례벨로 맞춘다

⇒ 출력 레벨은 현장에 따라 크게 바뀌므로 그때마다 조정

⑤ 송신기, 수신기를 동시에 옆으로 이동하면서 수신기의 바 그래프 및 수치가 최대가 되는 위치를 찾음

⇒ 수신기 감도를 판별하기 쉬운 위치에 맞춤

⇒ 송신기와 수신기의 거리는 일정하게 유지하면서 평행으로 이동

[ 사용자가 1인인 경우 ]

① 전원을 켜고 IND(유도법)인지 확인

② 주파수 설정

⇒ 매설한 파이프 라인을 확인할 경우 83㎑가 효과적

③ 송신기의 출력을 2~5 레벨로 맞춤

④ 송신기를 예측되는 관로에 놓음

⑤ 수신기를 켜고 주파수를 맞춤

⑥ 송신기로부터 5m 정도 떨어져서 송신기 주위를 탐지한다(이때 수신기의 방향은 송신기의 정면을 향함)

⑦ 조금씩 송신기에 다가가면서 최대점을 찾아 이쪽의 점을 연결한 선이 관로의 매설 위치이므로 다시 이 선상에 송신기를 설치

⇒ 수신기에 표시되는 최대점이 오른쪽 그림과 같이 마주볼 경우라도, 송신기 위치를 바꾸어 같은 점이 최대점이 되는지 확인