작동기능점검 미비사항

소방시설 등의 종류	시정보완 사항	조치사항	관련법규의 규정
소화기구	다음 장소 소화기 충압불량 (2EA) -3층 도서방 -2층 복도	교체요함	소화기구의 화재안전기준 제4조
	다음 장소 소화기 미비치 (2EA) -2충 사랑방 -2층 기쁨반	비치요함
소화설비	지하1층 기계실 MCC(동력제어반) 소화전 보조펌프 off스위치 점등 불량	정비요함	옥내소화전설비의 화재안전기준 제9조
	3층 소화전함 펌프기동표시등 탈락	정비요함	옥내소화전설비의 화재안전기준 제7조
	4층 소화전함 소화전 표지 및 사용방법표지 탈락	부착요함
	1층 소화전함 소화전 표지 탈락
	지하1층 소화전함 사용방법표지 탈락
경보설비	3층 도서방 시각경보기 연동 불량	정비요함	자동화재탐지설비의 화재안전기준 제8조
	2층 계단 화재감지기 적응성 불량 (차동식감지기->연기감지기)	교체요함	자동화재탐지설비의 화재안전기준 제7조
	다음 장소 화재감지기 미설치(3EA) -2층 주방 -2층 복도 -2층 원장실	설치요함
	1층 어린이집 샛별반 차동식감지기 불량	교체요함
	지하1층 비상계단 발신기 표시등 불량	교체요함	자동화재탐지설비의 화재안전기준 제9조
	지하1층 비상계단 발신기 경종 불량	교체요함	자동화재탐지설비의 화재안전기준 제8조

☑ 대상: 온누리상가

작동기능점검 미비사항

소방시설 등의 종류	시정보완 사항	조치사항	관련법규의 규정
피난설비	다음 장소 유도등 적응성 불량 (2EA) -주계단 4층 ~ 옥탑 계단참 유도등 -비상계단 2층 ~ 3층 계단참 유도등	정비요함	유도등및유도표지의 화재안전기준 제6조
	다음 장소 유도등 점등 불량(6EA) -3층 어린이집 출입구 피난구유도등(전원미투입) -3층 어린이집 도서방 피난구유도등(전원미투입) -2층 어린이집 사랑방 출입구 피난구유도등 -1층 출입구 피난구유도등 -비상계단 지하 ~ 1층 계단참 통로유도등 -비상계단 4층 ~ 옥탑 계단참 통로유도등	정비요함	유도등및유도표지의 화재안전기준 제9조
	비상계단 옥탑 출입구 피난구유도등 미설치	설치요함	유도등및유도표지의 화재안전기준 제5조
기타설비	3층 어린이집 출입구 도어체크 탈락(2EA)	설치요함	건축법

☑ 대상: 온누리상가