배출권거래제 2차 계획기간(2018~2020)

영등포아리수정수센터 온실가스 감축 추진계획

1		시설현황 및 그간의 성과

□ 시설현황

○ 풍납취수장 시설 용량 : 70만㎥/일

- 위 치 : 서울특별시 송파구 올림픽로 41길 108 (풍납2동)

- 수전 및 전기설비현황

수전공급계통				변압기현황
구 분	변전소	수전용량 (kVA)	계약전력 (kW)	용량(kVA)	수량
주선로	강동	5,000	3,373	5,000	2(예비1)
예비선로	송파

○ 정수센터 시설 용량 : 60만㎥/일

- 위 치 : 서울특별시 영등포구 노들로 11 (양화동)

- 시설별 처리용량

정 수 장			고도처리시설
1정수장	2정수장	막여과시설	1정수장	2정수장
30만㎥/일	25만㎥/일	5만㎥/일	22.5만㎥/일	22.5만㎥/일

- 수전 및 전기설비현황

수전공급계통				변압기현황
구 분	변전소	수전용량 (kVA)	계약전력 (kW)	1정수장		2정수장
				용량(kVA)	대수	용량(kVA)	대수
주선로	영오	14,000	11,919	5,000	2	7,500	2
				1,500	2
예비선로	양평

○ 주요 온실가스 배출시설

에너지원	단위	사용량	온실가스배출량 ( tCO2-eq )	용 도	비 율
계			29,863.16		100%
전기(정수+취수)	kWH	63,957,716	29,820.311	수돗물 생산	99.85%
도시가스(LNG)	㎥	22,12	34.029	취사+난방	0.15%
휘 발 유	ℓ	648	1.420	승용차
경 유	ℓ	467	1.243	화물차
실내등유	ℓ	1,940	4.811	난 방
부탄(LPG)	ℓ	792	1.346	승합차

- 취수펌프현황

구분	용량(kW)	유량(㎥/hr)	양정(m)	대수	설치년도
주펌프	800	6,600	32	2	2016
	800	6,600	32	2	2015
보조펌프	600	5,000	32	1	2013
	520	3,600	37	1	2012

- 송수펌프현황

구 분	배수지	전동기(kW)	유량(㎥/hr)	수량(대)	관로규격	양 정
1정수장	목동,신정,신월	900	4,200	4	1800㎜	58m
		450	2,100	2
2정수장	우장산,목동,증산	675	2,700	3	900㎜	64m
		375	1,350	2
	금 천	675	2,232	2	1200㎜	76m
		375	1,116	2		78m

- 중계펌프현황

구 분	전동기(kW)	수량(대)	유량(㎥/hr)	관로규격	비 고
1정수장	110	4	50	800	1정수지 유입
	75	2	25	600

※ 온실가스 주요 배출원으로 수돗물 생산, 취․송수 등에 사용되는 전력

사용량이 99% 차지

□ 1차 계획기간 온실가스 배출량

<단위 : tonCO2>

구 분	소 계	2015	2016	2017
할당량	85,907	29,362	28,531	28,014
배출량	90,310	30,080	30,367	29,863
실 적	△4,403	△718	△1,836	△1,849

○ 온실가스 감축을 위한 추진실적

- LED 조명 교체

구 분	용량(kW)		절감량 (kWh)	수량(등)	교체년도
	교체 전	교체 후
조명교체	MH, 형광등 등	LED	75,147	1,351	2015년
	MH, 형광등 등	LED	68,439	1,378	2016년
	MH, 형광등 등	LED	91,660	571	2017년

- 취수펌프 교체

구 분	전동기 용량(kW)		유량(㎥/hr)		대수	교체년도
	교체 전	교체 후	교체 전	교체 후
모터펌프	960	800	7,350	6,600	1	2015
	960	800	7,350	6,600	1	2015
	960	800	7,350	6,600	1	2016
	960	800	7,350	6,600	1	2016

- 1정수장 회수펌프 교체

구 분	전동기 용량(kW)		효율(%)		대수	교체년도
	교체 전	교체 후	교체 전	교체 후
회수펌프	45	30	60	76.7	4	2017

작 성 자	정수시설과장 : 유영춘 ☎ 3146-5670 담당 : 이승우 ☎ 5675

2		감축목표 및 추진방향

□ 배출권 할당량 및 감축목표

<단위 : tonCO2>

구 분	소 계	2018	2019	2020
최근배출량(‘17년)	29,863	29,863	추후확정(환경부)
할 당 량	25,840	25,840
감축필요량	4,023	4,023

□ 감축방향

○ 신재생에너지 설치

- 유휴부지 활용 태양광발전설비 설치

○ 온실가스 총 배출량의 99% 이상이 취수 및 송수펌프등 수돗물 생산을 위한

전력사용량이 차지하고 있어 펌프 등 동력설비 성능개선 및 교체 추진

- 풍납취수장 : 취수펌프 교체 완료(‘12년~‘16년 - 6대)

- 정 수 센 터 : 펌프성능개선, 송풍기 효율개선, 막여과시설 탄력적운영 등

3		2018년 추진계획

□ 신재생에너지 투자

○ 태양광발전설비 설치 : 12kW

- 설치위치 : 신탈수기동 옥상

- 추진일정 : 2018년 6월말 사업완료

- 소요예산 : 금35백만원

□ 설비 및 공정개선 등 효율화 추진계획

○ 밸브 전동구동장치 제작구매 설치

- 대    상 : 1정수장, 풍납취수장

- 개선내역 : Ø1000×6대, Ø900×5대, Ø800×1대, Ø700×5대

- 추진일정 : 2018년 6월말 사업완료

- 소요예산 : 금210백만원

○ 응집약품 투입설비 개량

- 대    상 : 2정수장 약품응집설비

- 개선내역 : 약품유량계 및 PID 콘트롤러X6대

- 추진일정 : 2018년 6월말 사업완료

- 소요예산 : 금80백만원

□ 에너지 절약 추진계획

○ 기타 청사 및 차량 절감사항 : 4CO2 ton

- 점심시간 사무실 소등

- 하절기 냉방 적정온도 준수 : 28℃이상

- 동절기 난방 적정온도 준수 : 18℃이하

- 지열시스템 최적 운영 및 냉․난방기 가동시간 단축

- 동절기 개인 전열기 사용금지

- 공조설비 등 냉․난방기구 청소실시로 효율 증대

4		중장기(‘19~‘20년) 추진계획

5		배출권 확보 및 연차별 투자계획

□ 배출권 확보계획

○ 환경부에서 ‘18년 배출권할당량을 ‘14~‘16년 온실가스 평균 배출량

대비 14.8% 삭감하여 산정하기로 결정(‘17.12.28)

- 환경부 목표 설정 : 2020년까지 배출전망치(BAU)대비 30% 감축

○ ‘18.2.23 : 담당자 회의

- 기후대기과 : 예상되는 초과 배출량에 대한 배출권구입 예산 반영 요구

- 구입방법 : 본청에서 일괄 구입

○ 2차 계획기간 예상배출량

<단위 : tonCO2>

구 분	소 계	2018	2019	2020
할당량	25,840	25,840	미확정	미확정
예상 배출량	29,850	29,850	-	-
초과 배출량	4,010	△4,010	-	-

○ 할당량초과에 따른 배출권 구입금액

<단위 : tonCO2>

구 분	소 계	2018	2019	2020
초과배출량	4,010	4,010	환경부 배출량 확정시 산정
배출권가격(톤당)		22,000원
예산액(예정)	88,220,000원	88,220,000원

- 구입가격 : ‘18년. 1월 기준 단가 적용

- ‘18년 초과 배출량 : 기 보유한 배출권으로 대체

- ‘19년~‘20년 초과 배출량 : 배출권 구입 예산 확보 필요

□ 연차별 투자계획

<단위 : 백만원>

구 분		계	2018	2019	2020
소 계		35	35
신재생 에너지 투자	태양광발전설비설치	35	35
시설 효율화
에너지 절약
배출권 예산 확보

□ 기타 협조사항 등