공 사 명	올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 (RAMP J2교)	도 면 검 토 서	D A T E	2019년 8월 19일
			P A G E	1
			작 성 자	교량안전과

NO	도서명	문제점	검토의견	비 고
1	GN-002 WM-001	- 모든 맞대기 용접부는 RT 또는 UT적용할 것으로 도면에 표기 되어 있으나 RT는 방사선 또는 방사성동위원소 이용진흥법에 따른 시설을 갖추지 않으면 활용할 수 없음 - 강교제작공장 대부분이 RT 적용이 어려운 실정임	- RT대신 PAUT(위상배열초음파시험)로 대체하여 검사하는 추세이므로 검토 바라며, 도면에 용접결함 검사방법을 정확하게 표기바람
2	GA-001 SH-001	- 강교의 시종점 단부의 신축이음 하부 교대와 강교의 공간이 80mm, 100mm로 협소하여 신축이음 누수 발생시 유도배수로 설치 등 보수가 어려움	- 단부측 교대와 거더 단부간 하부 공간을 500mm 이상 확보 검토 바람 ※ 교량설계시 유지관리 고려사항 참조 (교량안전과-21757호, 2016.11.29.)
3	ED-001	- 강박스 내부에 결로 집수구가 양 단부측 2개소밖에 없어 연결판 틈새 등으로 빗물이 유입될 경우 부식 우발 우려	- 강박스 구간이 총 6경간(180m)으로 각 지점부 높은 쪽에 추가설치 검토바람
4	SD-001 ~ SD-028	- 강박스 내부 출입구(격벽 개구부)의 폭이 450mm, 500mm로 작업자 및 점검자 출입이 어려움 - 특히 단부측 출입구는 너무 좁아 출입의 어려움이 많음	- 작업자 및 점검자가 간단한 공구 및 자재를 들고 출입할 수 있는 최소한의 폭(600mm)으로 확대 검토 바람
5	SD-044	- 출입문의 잠금장치가 외측에서만 열고 닫을 수 있도록 되어있음	- 점검 또는 보수시 출입문을 강박스 내부에서도 열고 닫을 수 있는 양방향 구조로 변경바람