와우산배수지 공급량 증대에 따른 검토

□ 정수생산 공급현황(2014. 3월)

구분	취수량			송수량
	계	강북취수	자양취수	계	대현산	와우산
1	378,501	154,959	223,542	376,115	223,702	152,413
2	357,079	154,936	202,143	353,237	200,787	152,450
3	361,516	153,984	207,532	359,653	212,843	146,810
4	384,172	153,400	230,772	378,764	226,481	152,283
5	388,653	153,400	235,253	383,426	229,298	154,128
6	382,357	152,881	229,476	376,845	226,497	150,348
7	368,933	131,089	237,844	364,576	217,958	146,618
8	370,919	150,223	220,696	366,411	216,042	150,369
9	356,100	150,150	205,950	353,538	207,545	145,993
10	375,180	150,229	224,951	371,132	219,152	151,980
합계	3,723,410	1,505,251	2,218,159	3,683,697	2,180,305	1,503,392
평균	372,341	150,525	221,816	368,370	218,031	150,339
최대	388,653	154,959	237,844	383,426	229,298	154,128
최소	356,100	131,089	202,143	353,237	200,787	145,993

□ 취.송수 펌프가동 현황(2014. 3월 일평균시간)

구분	취수펌프				송수펌프
	강북취수	자양취수			와우산
	5호 (1400Hp)	1호 (750Hp)	2호 (750Hp)	6호 (350Hp)	9호 (1550Hp)	6호 (750Hp)
일평균 가동시간	24시간	4시간55분	19시간05분	7시간27분	24시간	10시간03분

□ 와우산 배수지 공급량 증대에 따른 검토(뚝도 2만톤/일)

○ 취수량은 자양 취수펌프(350Hp) 1대 × 6시간 추가 가동하여

21,000톤/일 증가 취수

- 취수량 372,000톤/일 → 393,000톤/일

○ 와우산 송수량은 와우산 배수지 수위, 정수지 수위, 송수관압 등

상황별 적정 운영하여 송수펌프 (750Hp×1대, 1550Hp×1대)

추가가동 생산량 20,000톤/일 증가 생산.

- 송수량 150,000톤/일 → 170,000톤/일

※ 와우산 송수펌프 최대 가동 가능 댓수

(1550Hp×2대 , 송수 펌프량 9200톤/시간)

○ 생산량 증대에 따른 취수,송수 추가가동은 전력 최대부하시간(10시~12시,       13시~17시) 감안하여 탄력적 운영

○ 뚝도센터 현대화 공사 관련, 2계열 응집침전지 FULL부하 시운전 추진

중으로 시운전 기간중 정수시설 운영 및 수질관리에 어려움이 있을수      있으니, 강북 고도정수처리시설 연결공사시 뚝도정수센터측과 충분한      협의후 추진.

<뚝도 2계열 응집침전지 FULL부하 시운전 추진 내용>

- 시운전 기간 : 3.7 ~ 4.30 (55일간)

- 주요내용

· 시운전유량 : 170,000㎥/일 ~ 350,000㎥/일

(유량조정은 안정화 후 단계적으로 증가)

· 약품종류 및 주입량 : 1차(PAC), 2차(PAHCS)