외부전문가 기동점검단 지적사항

○ 공 사 명 :『천황2지구 도시형 생활주택 건설공사』

○ 점검결과 : 지적사항 총 7건

연번	분야	점검결과 지적사항	조치요망사항	사진번호
1	품질	-Deep Beam, Transfer Beam 등 다양한 종류(규격)의 보가 기둥과의 편심차가 있어 시공 후 문제발생 가능성이 있으니 철저한 시공관리와 안전성검토 등 관리에 주위를 요망	-구조검토를 통한 집중관리 부위여부를 사전에 파악하여 적정한 관리 요망	사진1
2	“	-부출입구 주위 지하주차장(지하1층) 천정슬래브 테두리보 누수부위 균열(폭 0.1mm, 길이0.5m)을 보수하여 누수차단	-콘크리트 균열 보수공법인 injection 공법으로 보수요함	사진2
3	“	-슬래브 받침용 Jack support 상하부의 이격조정용 쐐기설치를 철저히 할 것(상․하단 고정)	-쐐기 설치시 이격이 생기지 않도록 적절한 규격 확인하고 상․하단 고정하여 설치할 것	사진3
4	“	-지하1층 콘크리트 Wall cold joint 부위의 균열 및 누수 대비 관리요망	-cold joint 부위 에폭시 주입 보강후 Joint부위 Sheet방수 등 방수보강 조치 요함	사진4
5	“	-지상2층 바닥(X8열) 외부와 접하는 슬래브 결로 방지 단열재 단면 손상부위 조치요망	-Sleeve 및 배관 주위 단열보강 조치 후 콘크리트 타설	사진5
6	“	-지하1층 보 부위 Support 대체(교체)	-Jack support로 교체한 후 보양 요함	사진6
7	구조	TVS 슬래브 화장실 부분 두께 변경구간이 설계시에 고려되었는지 확인(지상2층 바닥)	구조설계자와 협의하여 배근 확인요함 TVS 슬래브 철근의 이음 및 정착이 일반 슬래브 보다 매우 중요하므로 시공시 특별히 주의하여 공사요함 동바리 존치 기간도 일반슬래브 보다 2배 이상 유지요함	사진7

○ 세부지적내용

점검결과 현황사진

○ 다양한 종류(규격)의 보가 기둥과의 편심차가 있어 검토 관리 [사진 1]
⇒ 구조검토를 통한 집중관리 부위 여부를 사전 파악하여 관리를 요함

○ 지하1층 주차장 천정슬래브 테두리보 누수부위 균열보수 누수 차단  [사진 2 ]

⇒ 콘크리트 균열 보수공법인 injection 공법으로 보수 요함

점검결과 현황사진

○ 슬래브 받침 Jack support 상․하부 이격조정 쐐기설치를 철저히 할 것 [사진 3〕

⇒  쐐기 설치시 이격이 없도록 확인하고 상․하단 고정설치를 요함

○ 지하1층(동측외벽) 콘크리트 Wall cold joint 부위의 균열 및 누수 대비 관리 [사진 4〕
⇒ cold joint부위 에폭시 주입 보강 후 Joint부위 Sheet방수 등 방수보강 조치요함

점검결과 현황사진

○ 외부와 접하는 지상2층 바닥(X8열) 슬래브 단열재 단면 손상부 보강 [사진 5〕
⇒ Sleeve 및 배관 주위 단열보강 조치 후 콘크리트 타설 요망

○ 지하1층 보 부위 Support 대체(보강) [사진 6]
⇒ Jack support로 교체한 후 보양 요망

점검결과 현황사진

○ 지상2층 TVS 슬래브(화장실부분) 두께 변경이 구조설계에 반영여부 확인  [사진  7〕

⇒ 구조설계자와 협의 배근 확인을 요하며, TVS 슬래브 철근의 이음 및 정착이 일반  슬래브 보다 중요하므로 특별히 주의하여 시공하고 동바리 존치 가간도 2배이상 유지요망. 끝.