외부전문가 기동점검 지적사항

○ 공 사 명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사

○ 점검결과 : 지적사항 총 12건

연번	점검결과 지적사항	조치요망사항	사진번호
1	· 급속여과지 지하배관랑에서 지배수펌프와 여과지 드레인관이 연결되어 있음. 여과지 드레인관 보수시 지배수가 불가능하니 보완 방안을 검토할 것.	·지배수펌프를 분리하여 건물 외부의 토목 우수배관에 연결하는 방안을 검토 하여 보완할 것.	사진1
2	· 급속여과지 역세척수 퇴수밸브와 정수유입수문의 매입배관이 아연도 강관으로 노출되어 있음. 염소혼화수로 역세척시 배관부식등의 우려가 있음	· 강관외부를 코팅처리하고 연결부는 코킹 등으로 마감토록 보완필요.	사진2
3	·급속여과지 내부에 유지관리가 필요한, 사다리 등의 시설이 없어 유지관리 곤란	·고정식 또는 이동식으로 유지관리용 사다리 설치를 검토하고, 기존핸드레일 절단시 구조적 안전을 고려하여 설치하는 방안으로 보완할 것.	사진3
4	· 현장여건상 변경한 오존접촉지 가시설의 최상단부 지보재가 없는 높이가 과다한바(약4.15m) 지속직인 관리필요	· 지보재(E/A) 설치가 되지 않은 최상단부에 대한 계측관리를 통해 흙막이 가시설의 이상징후 여부를 지속적으로 관찰하고, 현장설치 상황과 구조계산과의 적합성 여부를 확인하여 조치할 것.	사진4
5	· 중계펌프장 옥상부 가설난간 횡부재 누락	· 공사기간 중 작업자의 안전을 위해 난간 횡부재를 설치 할 것.	사진5
6	· 작업자 동선안내 및 위험표시 등 추가필요	· 작업자의 안전을 위해 동선표시 및 위험표시를 추가할 것.	사진6
7	· 오존접촉조 연결관 관로공사의 흙막이 띠장연결 덮개판 용접작업 필요	· 띠장을 설치한 상태에서 용접작업을 하는 때에는 근로자의 안전을 위하여 작업대(달대비계 등)를 설치하여 안전한 상태롤 작업할 수 있도록 조치할 것.	사진7
8	· 타워크레인 해체작업 안전사항을 준수할 것.	· 향후 타워크레인 해체작업을 하는 때에는 근로자에게 작업전 안전교육 실시여부를 확인하고, 작업안전계획서(투입인력, 작업순서 등) 준수여부를 확인하여 안전사고를 예방 할 것.	사진8
9	· 활성탄 흡착지동 수조내 거푸집 동바리 해체작업 준수사항	· 현재 낙하물방지망 위에 자재 등이 쌓여 있는 상태로 하부공간에 근로자의 진입은 시키지 말 것이며, 상부에서부터 해체 작업을 하되, 안전작업을 위한 조도를 확보한 후 작업에 임하도록 조치 할 것.	사진9
10	· 방수 품질시험 및 관리철저 필요	· 구조물 내외부 방수작업은 관리감독자를 상주시켜 작업 상황을 철저히 관리하고 미세한 부실시공도 되메우기 후에는 치명적인 하자요인이 되므로 품질관리에 철저를 기할 것.(손상부 보수)	사진10
11	· 오존접촉지 흙막이 A,B구간 유지관리에 철저를 기할 것.	·흙막이 B구간 1단 E/A가 분담하는 토압이 상대적으로 매우 높아 계측관리를 통해 상시 주의깊은 관찰 및 안전관리에 철저를 기하고, B구간 우각부에는 특별한 조치없이 띠장으로만 연결하여 토압에 견디고 있어 우각부 띠장 이음위치의 정기적인 관찰 필요	사진11
12	· 밀페공간내 작업 안전준수	밀페된 지역의 방수 작업 등을 시행할 때에는 작업승인서 제출 등 안전작업 절차를 준수할 것.	-

점검결과 현장사진

□ 공사명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사
사진설명	여과지드레인 배관에서 지배수펌프를 분리하여 - 건물 외부의 (토목)우수배관에 연결하는 방안 검토	【사진 1】

□ 공사명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사
사진설명	역세척수 퇴수밸브 및 정수유입수문 매입배관(아연도강관) - 강관외부를 코팅처리하고 연결부는 코킹 등으로 마감보완	【사진 2】

□ 공사명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사
사진설명	급속여과지 내부 - 고정식(이동식) 으로 유지관리용 사다리 설치보완	【사진 3】

□ 공사명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사
사진설명	오존접촉지 가시설 최상단부 띠장의 지보재가 없는 높이(4.15m) 과다 – 지속적인 관찰 및 안전관리 요함	【사진 4】

□ 공사명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사
사진설명	중계펌프장 옥상부 안전난간 횡부재 누락 보완필요	【사진 5】

□ 공사명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사
사진설명	활성탄 흡착지동 계단 및 내부 - 작업자 동선 안내 및 위험표시 추가	【사진 6】

□ 공사명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사
사진설명	띠장연결 등 현장용접 작업시 - 근로자의 안전을 위한 작업대(달대비계) 등 설치보완	【사진 7】

□ 공사명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사
사진설명	향후 타워크레인 해체시 근로자 안전교육 및 안전관리계획 준수	【사진 8】

□ 공사명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사
사진설명	활성탄 흡착지동 수조내 거푸집 동바리 해체작업시 안전관리 철저 - 상부해체 작업 우선 시행 및, 안전작업을 위한 조도확보 등	【사진 9】

□ 공사명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사
사진설명	방수작업시 품질시험 및 품질관리 철저(손상부 보수정비)	【사진 10】

□ 공사명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사
사진설명	오존접촉지 가시설 우각부 띠장 이음위치 - 계측관리 등 지속적인 관찰 필요	【사진 11】