「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 외부전원식(북아현동 915)     점 검 일 자 : 2015. 7. 7

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : □ 희생양극  ■ 외부전원  □ 선택배류  □강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V	230
출 력 전 압	DC (직류)V	56
출 력 전 류	DC A	4
전 압 계	동 작 상 태	양 호√	불 량
전 류 계	동 작 상 태	양 호√	불 량
표 시 등	동 작 상 태	양 호√	불 량
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호√	불 량
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호√	불 량
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호√	불 량
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호√	불 량
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√	불 량
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√	불 량
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	-752mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항		기준전위 미달

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 외부전원식(응암동 585-50)     점 검 일 자 : 2015. 7. 7

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : □ 희생양극  ■ 외부전원  □ 선택배류  □강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V	230
출 력 전 압	DC (직류)V	11
출 력 전 류	DC A	2
전 압 계	동 작 상 태	양 호√	불 량
전 류 계	동 작 상 태	양 호√	불 량
표 시 등	동 작 상 태	양 호√	불 량
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호√	불 량
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호√	불 량
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호√	불 량
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호√	불 량
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√	불 량
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√	불 량
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	1625mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 외부전원식(합정역 6번)     점 검 일 자 : 2015. 7. 7

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : □ 희생양극  ■ 외부전원  □ 선택배류  □강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V	220
출 력 전 압	DC (직류)V	10
출 력 전 류	DC A	2
전 압 계	동 작 상 태	양 호√	불 량
전 류 계	동 작 상 태	양 호√	불 량
표 시 등	동 작 상 태	양 호√	불 량
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호√	불 량
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호√	불 량
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호√	불 량
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호√	불 량
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√	불 량
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√	불 량
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	1750mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 외부전원식(갈현동 은평장례식장 뒤)     점 검 일 자 : 2015. 7. 7

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : □ 희생양극  ■ 외부전원  □ 선택배류  □강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V	230
출 력 전 압	DC (직류)V	55
출 력 전 류	DC A	1
전 압 계	동 작 상 태	양 호√	불 량
전 류 계	동 작 상 태	양 호√	불 량
표 시 등	동 작 상 태	양 호√	불 량
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호√	불 량
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호√	불 량
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호√	불 량
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호√	불 량
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√	불 량
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√	불 량
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	915mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 외부전원식(대조동 224-26 휴대폰 매장 앞)     점 검 일 자 : 2015. 7. 7

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : □ 희생양극  ■ 외부전원  □ 선택배류  □강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V	230
출 력 전 압	DC (직류)V	42
출 력 전 류	DC A	1
전 압 계	동 작 상 태	양 호√	불 량
전 류 계	동 작 상 태	양 호√	불 량
표 시 등	동 작 상 태	양 호√	불 량
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호√	불 량
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호√	불 량
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호√	불 량
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호√	불 량
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√	불 량
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√	불 량
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	970mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 외부전원식(상암동 SP-2 유량계 옆)     점 검 일 자 : 2015. 7. 7

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : □ 희생양극  ■ 외부전원  □ 선택배류  □강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V	230
출 력 전 압	DC (직류)V	10
출 력 전 류	DC A	4
전 압 계	동 작 상 태	양 호√	불 량
전 류 계	동 작 상 태	양 호√	불 량
표 시 등	동 작 상 태	양 호√	불 량
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호√	불 량
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호√	불 량
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호√	불 량
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호√	불 량
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√	불 량
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√	불 량
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	1820mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 외부전원식(성산A 101동 불광천 하류)     점 검 일 자 : 2015. 7. 7

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : □ 희생양극  ■ 외부전원  □ 선택배류  □강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V	230
출 력 전 압	DC (직류)V	17
출 력 전 류	DC A	6
전 압 계	동 작 상 태	양 호√	불 량
전 류 계	동 작 상 태	양 호√	불 량
표 시 등	동 작 상 태	양 호√	불 량
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호√	불 량
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호√	불 량
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호√	불 량
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호√	불 량
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√	불 량
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√	불 량
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	1810mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 외부전원식(북가좌동 월드컵 현대APT 앞)     점 검 일 자 : 2015. 7. 7

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : □ 희생양극  ■ 외부전원  □ 선택배류  □강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V	230
출 력 전 압	DC (직류)V	13
출 력 전 류	DC A	5
전 압 계	동 작 상 태	양 호√	불 량
전 류 계	동 작 상 태	양 호√	불 량
표 시 등	동 작 상 태	양 호√	불 량
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호√	불 량
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호√	불 량
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호√	불 량
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호√	불 량
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√	불 량
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√	불 량
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	2105mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 외부전원식(합정역 8번출구)     점 검 일 자 : 2015. 7. 7

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : □ 희생양극  ■ 외부전원  □ 선택배류  □강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V	230
출 력 전 압	DC (직류)V	12
출 력 전 류	DC A	4
전 압 계	동 작 상 태	양 호√	불 량
전 류 계	동 작 상 태	양 호√	불 량
표 시 등	동 작 상 태	양 호√	불 량
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호√	불 량
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호√	불 량
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호√	불 량
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호√	불 량
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√	불 량
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√	불 량
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	1590mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 외부전원식(구산사거리)     점 검 일 자 : 2015. 7. 7

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : □ 희생양극  ■ 외부전원  □ 선택배류  □강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V	230
출 력 전 압	DC (직류)V	12
출 력 전 류	DC A	3
전 압 계	동 작 상 태	양 호√	불 량
전 류 계	동 작 상 태	양 호√	불 량
표 시 등	동 작 상 태	양 호√	불 량
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호√	불 량
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호√	불 량
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호√	불 량
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호√	불 량
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√	불 량
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√	불 량
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	1430mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 외부전원식(역촌역 1번)     점 검 일 자 : 2015. 7. 7

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : □ 희생양극  ■ 외부전원  □ 선택배류  □강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V	230
출 력 전 압	DC (직류)V	6
출 력 전 류	DC A	2
전 압 계	동 작 상 태	양 호√	불 량
전 류 계	동 작 상 태	양 호√	불 량
표 시 등	동 작 상 태	양 호√	불 량
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호√	불 량
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호√	불 량
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호√	불 량
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호√	불 량
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√	불 량
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√	불 량
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	1340mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 외부전원식(합정동 385-1)     점 검 일 자 : 2015. 7. 7

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : □ 희생양극  ■ 외부전원  □ 선택배류  □강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V	230
출 력 전 압	DC (직류)V	7
출 력 전 류	DC A	2
전 압 계	동 작 상 태	양 호√	불 량
전 류 계	동 작 상 태	양 호√	불 량
표 시 등	동 작 상 태	양 호√	불 량
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호√	불 량
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호√	불 량
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호√	불 량
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호√	불 량
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√	불 량
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√	불 량
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	1110mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항