문서번호	방재시설부-13865
결재일자	2014.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
협조
	주무관

외부헌치 규격조정에 대한 검토 보고

(남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

도시기반시설본부

(방재시설부)

서남분뇨처리시설 증설 및 현대화 사업

외부헌치 규격조정에 대한 검토보고

「서남분뇨처리시설 증설 및 현대화 사업」 관련 감리단이 제출한 외부헌치 규격조정(2,000×2,000mm → 2,000×1,000mm)요청에 대한 적정성 검토 보고임. (관련근거 서분감 2014-670호)

공사개요

❍ 공 사 명 : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화 사업

❍ 규    모 : 분뇨처리시설 4,000톤/일, 상부공원화 등

❍ 사업기간 : 2011. 11. 15 ∼ '15.07.18('16.04.30 연기예정)

❍ 총사업비 : 73,200백만원(도급비 63,470백만원)

❍ 감리/시공사 : (주)도화엔지니어링 외1/ 대림산업(주)외2

보고내용

❍ 실정보고 사유

- 분뇨처리시설 지하2층 하부의 헌치부 시공은 당초 가시설 공법이 자연사면으로 절토후 헌치부(2,000×2,000mm)로 시공토록 계획되어 있었으나 버침보공법으로 변경됨에  따라 시공이 불가하여 헌치부(2,000×1,000mm)를 변경코자 하는 사항임.

❍ 외부헌치부 비교 단면도

당초 외부헌치	변경 외부헌치

❍ 헌치 변경계획 단면도

구 분	당 초	변 경
헌치규격	2,000 × 2,000mm	2,000 × 1,000mm
단면

❍ 헌치조정에 따른 보강 방안(지하3층 외벽 보강철근 배근)

구 분	당 초	변 경
철근배근	H29@200	H29@200 H16@200
단면

❍ 수량 및 공사비 검토

공사내용			단위	수량			금액(백만원)			비고
				당초	변경	증,감	당초	변경	증,감
토목	구조물공	철근가공조립	ton	9.785	11.356	1.571	4	5	1
	주요자재	고장력철근	ton	10.079	11.697	1.618	8	9	1
순공사비			식	1	1	-	12	14	2
제경비			식	1	1	-	6	6	0
합 계			식	1	1	-	18	20	2
직접구매자재(레미콘)			㎥	118	59	-	7	4	-3
총계			식	1	1	-	25	24	-1

기술지원감리 검토의견

❍ 헌치 변경 구조계산서 검토결과, 변경 외부헌치가 당초설계 이상의 구조안전도를 확보하고 있는 것으로 판단되며, 시공시 헌치부 하단에 생기는 빈공간은 토공으로 되메우는 것보다는 무근콘크리트를 타설하는 것이 바람직한 것으로 판단됨.

책임감리 검토의견

❍ 지하2층 바닥슬래브 하부의 헌치 규격조정에 대한 실정보고에 대하여 상기와 같이 검토한 결과 구조적 안전성에는 문제가 없는 것으로 검토 되었으며,

❍ 헌치규격을 2,000×2,000mm → 2,000×1,000mm으로 변경시 지하3층 벽체 1,2단(합벽구간) 시공이 완료된 상태에서 버팀보 1,2단을 해체하므로 가시설 붕괴에 대한 안전성 확보되며, 조기에 작업공간이 확보되어 시공능률의 향상이 예상됨.

❍ 변경시공으로 인하여 추가로 발생되는 공사비는 전체공사에 대하여 증·감되는 금액을 합산하여 설계변경에 반영하되, 공사계약일반조건 제21조(설계변경으로 인한 계약금액조정의 제한 등)에 의거 계약금액을 증액할 수 없음

조치의견

❍ 지하2층 바닥슬래브 하부의 헌치 규격조정건에 대하여 검토한바, 책임감리 검토의견이 타당하다고 판단되어 실정보고 내용을 승인토록하고.

❍ 전체 계약금액 증액없이 계약금액 내에서 추후 설계변경 시 반영코자 함.

붙임 : 기술지원감리원 및 책임감리원 검토의견서 등 1식.  끝.