제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(용산구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 7건 - 정 비 중 : 건
용산구	3.04 ~ 3.30	모 터 펌 프	모터펌프	이상 없음	대한 중전기 외
		수 문	-유입수문 래크바 상단 파손(심원)	-4.4일 정비 완료	우일 산업
		일반설비	-제진기 체인 및 와이어 절단(용산) -제진기 레이크 기울기 센서 불량 (동빙고) -버터플라이밸브 개도계 이격 불량 (한남)	-4.21일 정비 완료 -4.21일 정비 완료 -3.8일 정비완료	현대 밸브 외
		전기설비	-OCR계전기 용량 변경(0.8IN→ 1.2IN) 필요(용산) -기동반 3호기 F/OPEN LAMP 소손(빙창) -HV-3 210KW NP 교체 권고 (한강로)	-4.28일 정비 완료 -4.29일 정비 완료 -4.29일 정비 완료	일산 전기
		계 장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음	종성 테크
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(성동구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 20건 - 정 비 중 : 4건
성동구	2.1 ~ 3.23	모 터 펌 프	-1~3호기, 10~14호기 그랜드 패킹 불량(뚝섬) -1~3호기 그랜드패킹 불량(응봉) -3호기 오일게이지 노후 및 펌프 베드 파손(금호) -1~3호기 그랜드패킹 불량(용답) -4호기 베어링오일 교체요(송정) -4~6호기 오일 누유, 1~2호기 그랜드패킹 불량(새말) -1~7호기 그랜드패킹 불량(행당) -1~5호기 그랜드패킹 불량(사근)	-4.29일 정비 완료 -4.29일 정비 완료 -금년도 펌프 교체 예정 (11.30일한) -4.29일 정비 완료 -4.27일 정비 완료 -4.27일 정비 완료 -4.29일 정비 완료 -4.29일 정비 완료	한성 산기
		수 문	-4호기 싱크로컨버터 불량(뚝섬) -긴급 차단장치 불량(응봉) -차집관로 수문 제어반 노후(송정) -마장2수문 노후로 부식(사근)	-정비 완료 -정비 완료 -5.14일까지 교체 완료 -5.14일까지 교체 완료	광희 엔지 니어링
		일반설비	-제진기3호기 하강 근접센서 불량 (뚝섬) -밸브 전동구동장치 세팅 요(응봉) -제진기 주행모터 절연불량 및 콘베이어 베어링 노후(옥수) -제진기 실린더 누유(행당) 체크밸브 2,6호기 오일 부족(행당)	-정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료	현대 밸브 외
		전기설비	-수배전반 UVR 교체 요(뚝섬) -SGR 동작 불량(옥수) -수전반 R/L 동작 불량(용답) -기동반 4호기 계전기 불량(용답) -CTT 단자대 파손(송정)	-5.14일까지 정비 완료-정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료	청석 전기
		계 장	-펌프실 CCTV영상 불량(금호) -펌프실 CCTV영상 끊김(사근)	-정비 완료 -정비 완료	대한 유비텍
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(광진구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 24건 - 정 비 중 : 건
광진구	1.22 ~ 2.29	모 터 펌 프	-1~3호기 그랜드패킹 마모(구의) -지배수펌프 토출배관 빠짐(구의) -그랜드패킹 마모, 오일 누유(자양4) -온도 전송 지시계 고장(자양4)	4.12일 정비 완료 4.28일 정비 완료 4.12일 정비 완료 4.12일 정비 완료	대한 중전기 외
		수 문	-현장 조작판넬 리모트접점 불량 (자양) -하수관로 그레이팅 부식(중곡)	-3.30일 정비 완료 -4.15일 정비 완료	우일 산업
		일반설비	-제진기 1,2호기 유압유 부족 (구의, 중곡) -크레인 트로이바, 집전장치 등 노후로 누전(구의, 중곡) -크레인 리미트 스위치 노후(구의) -제진기 2호기 유압유 부족(자양) -BFV밸브 완폐 불량(자양4) -권양기 출입계단 부식(중곡)	-4.14일 정비 완료 -4.14일 정비 완료 -4.14일 교체 완료 -4.14일 정비 완료 -3.17일 정비 완료 -4.15일 교체 완료	디케이 엠엔이
		전기설비	-진공차단기 접촉저항 부적합 HV-3,5,6 판넬(구의) -축전지 기대수명 종료(구의, 자양,중곡) -접지단자함 부식(중곡)	-3.30일 정비 완료 -3.23일 정비 완료 -3.21일 정비 완료	전력기술인협회 외
		계 장	-MMI(HV1,HV2,HV9) 기동표시 불량(구의) -외수위계 센서 기움(구의) -MMI(EHV1,EHV3,EHV4, EHV6 판넬)제어 불량(자양) -리시버 고장(자양4) -수문 개도계 이상(중곡)	-3.30일 정비 완료 -4.20일 정비 완료 -3.30일 정비 완료 -수리 완료 -3.30일 정비 완료	종성 테크외
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(동대문구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 9건 - 정 비 중 : 2건 기 타 : 1건
동대문	2.15 ~ 3.25	모 터 펌 프	모터펌프	이상 없음	대한 중전기
		수 문	-권양기 전동모터 동작 불량 (신이문) -유입수문 전동구동기 노후(신이문)	-5.4일 교체 완료 -5.15까지 정비완료	광희 엔지 니어링 외
		일반설비	-1,3,5호기 감속기 파손(장안)	-5.31까지 교체완료 (현재 제작중)	동양 밸브 외
		전기설비	-진공차단기 동작 불량(신답,용두) -UPS배터리 1,2,4,5번 수명 종료 (전농,장안) -UPS배터리 수명 종료(용두) -ALTS배터리 수명 종료(신답,휘경1) -정류기반 배터리 수명 종료(신이문2) -자동절체스위치 및 ALTS노후(휘경)	-현장 조치 완료 -교체 완료 -교체 완료 -교체 완료 -교체 완료 -2017년 교체 추진	동양 티피티 외
		계 장	-전력PLC CPU 이상(전농장안)	-현장조치 완료	대신 파워텍 외
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(중랑구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 7건 - 정 비 중 : 건
중랑구	2.23 ~ 3.4	모 터 펌 프	-펌프 7~11호기 베어링 온도 지시계 불량(면목) -펌프 5~8호기 베어링 온도 지시계 불량(중화2)	-교체 완료 -교체 완료	오비스 외
		수 문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	-이상 없음	우일 산업
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음	디케이 엠엔이
		전기설비	-변압기 절연유 부족 (면목,중화,중화2) -정류기반 밧데리 불량(면목) -제어용 UPS 출력전압 불량(면목)	-보충 완료 -정비 완료 -정비 완료	대신 파워텍 외
		계 장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음	대한 유비텍 외
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(성북구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 6건 - 정 비 중 : 2건
성북구	3.2 ~ 3.16	모 터 펌 프	모터펌프	-이상 없음	대한 중전기
		수 문	-수문 컨버터 불량(석관) -수문(방류,토출) 부분 누수 및 부식(장위)	-3.24일 정비 완료 -4.28일 정비 완료	우일 산업
		일반설비	-제진기 유압장치 누유(석관)	-3.28일 수리 완료	디케이 엠엔이 외
		전기설비	-조명회로 절연상태 불량(석관) -변압기 온도센서 이격 불량(장위) -LA 2차측 설치상태 불량(장위) -누전차단기 동작 불량(장위)	-3.16일 정비 완료 -5.13까지 정비 완료 -5.13까지 정비 완료 -5.3일 정비 완료	동양 티피티
		계 장	-제어PC 운영체제 업그레이드 필요(장위)	-업그레이드 완료	엔에스케이외
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(강북구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 건
강북구	3.16 ~ 3.22	모 터 펌 프	모터펌프	이상 없음	한창 수중 펌프
		수 문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	-이상 없음
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음	에너 토크
		전기설비	특고, 고압, 저압 전기설비	-이상 없음	대신 파워텍
		계 장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음	종성 테크
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(노원구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 건
노원구	3.31 ~ 4.01	모 터 펌 프	모터펌프	이상 없음	상원 기공
		수 문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	-이상 없음	우일 산업
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음	에너 토크
		전기설비	특고, 고압, 저압 전기설비	-이상 없음	전기 안전 공사
		계 장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음	대한 유비텍
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(은평구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 1건 - 정 비 중 : 건
은평구	3.8 ~ 3.18	모 터 펌 프	모터펌프	이상 없음	금정 기연
		수 문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	-이상 없음	우일 산업
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	이상 없음	현대 워터텍
		전기설비	특고,고압,저압전기설비	-이상 없음	청석 전기
		계 장	-CCTV 1개소 영상 불량(증산)	-3.17일 조치 완료	종성 테크 외
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(마포구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 8건 - 정 비 중 : 건
마포구	2.20 ~ 3.14	모 터 펌 프	-구리스펌프 커플링 노후(당인) -전동기 1~7호기 오일 교체(난지)	4.20일 정비 완료 4.20일 정비 완료	대한 중전기 외
		수 문	-수문 노후로 부식 (성산,합정,당인,상수)	-4.8일 도장공사 완료	우일 산업
		일반설비	-밸브 6,7호기 동작 불량(망원1)	-4.11일 교체 완료	동양 밸브 외
		전기설비	특고,고압,저압전기설비	-이상 없음	전기 안전 공사외
		계 장	원격감시,CCTV,계측기	-이상 없음	도래 정보
		기 타	-고무보 주입부 공기 누설	-5.2일 교체 완료

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(양천구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 20건 - 정 비 중 : 건
양천구	1.26 ~ 3.21	모 터 펌 프	모터펌프	이상 없음	성광 ENS 외
		수 문	-목1호 오수수문 전동기 불량(목동)	-정비 완료	우일 산업
		일반설비	-제진기 PLC 오류(오금) -제진기 PLC 오류(양화)	-정비 완료 -정비 완료	현대 밸브 외
		전기설비	-HV/5,HV/6 리액터 상부 균열(목동1) -HV반 PT 이격거리 미달(목동3) -휴즈홀더 소손(목동3) -목1~6호, 목13~14호 베어링 및 권선 온도계 케이블 불량(목동) -전력용변압기(150KVA) 케이블 노후 -HV/1A LBS반 R상 불량(목동) -EHV/5반 계전기 동작 불량(목동) -TR 1차측 케이블헤드 유격(오금) -변압기 호흡기 실리카겔 변색(오금) -VCB 1,2차 부수바 변색(오금) -배전반 캠스위치 불량(양화) -MV/3반 계전기 부저 부동작(오목) -EHV/B반 계전기 설정치 불능(오목) -LV/2반 우2회로 절연불량(오목)	4.21일 교체 완료 3.31일 정비 완료 4.21일 교체 완료 5.9일 교체 완료 -5.9일 교체 완료 -4.21일 교체 완료 -4.21일 교체 완료 -4.21일 교체 완료 -1.27일 교체 완료 -4.21일 교체 완료 -4.21일 교체 완료 -4.21일 교체 완료 -3.31일 정비 완료 -3.10일 정비 완료	청석 전기
		계 장	-정문 CCTV카메라 불량(목동) -준설토 카메라 불량(오금) -수위계 노이즈 발생(양화) -안양천 CCTV 불량(양화)	-정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료	동국 하이 테크 외
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(강서구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 3건 - 정 비 중 : 7건
강서구	2.23 ~ 4.6	모 터 펌 프	모터펌프	이상 없음	대한 중전기외
		수 문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	-이상 없음	광희 엔지 니어링 외
		일반설비	-혼합역지변 오일 누유(염창2) -제진기 동작 불량(공항)	-3.2일 정비 완료 -6.20일까지 교체예정	현대 밸브 외
		전기설비	-EHV/1, EHV/1-1판넬 통전 표시램프 설치 필요(가양) -변압기 부싱 누유(마곡2) -HV/4 OCR계전기 불량(염창1) -MV/4,5판넬 부저 불량(염창2) -LP-LV판넬 10번 회로 절연불량 (공항) -EHV/6판넬 VCB불량(방화)	-5.15일까지 설치완료 -5.15일까지 정비완료-5.15일까지 정비완료 -5.15일까지 정비완료 -5.15일까지 정비완료 -5.15일까지 정비완료	청석 전기 외
		계 장	-CCTV 리시버 불량(염창1, 방화)	-4.8일 교체 완료	종성 테크 외
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(구로구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 33건 - 정 비 중 : 6건
구로구	2.15 ~ 3.17	모 터 펌 프	-펌프 1~3호기 패킹 노후(구로2) -펌프 9호기 패킹 노후(신구로)	5.15일까지 교체 완료 5.15일까지 교체 완료	일진 전기 외
		수 문	-권양기 조작반 휴즈 파손(개봉2)	-3.17일 교체 완료	우일 산업
		일반설비	-제진기 레이크 간섭 및 인양 체인 교정(구로1) -제진기 붐대, 실린더 고장(구로3) -밸브 2,6,7호기 제어실 오작동(신구로) -제진기 레이크 뒤틀림, 간극 불량(신구로) -제진기 벨트컨베이어 이완(신도림) -제진기 레이크, 축 센터 불량(개봉1) -구동체인 및 레이크 간섭 정비(개봉1) -제진기 레이크 간섭 및 가이드롤러 불량(개봉2)	-5.15일까지 정비 완료 -4.24일 교체 완료 -5.15일까지 정비 완료 -3.10일 정비 완료 -3.10일 정비 완료 -3.7일 정비 완료 -5.15일까지 정비 완료 -5.15일까지 정비 완료	현대 밸브 외
		전기설비	-ALTS용 축전지 수명 종료 (구로1,구로2,구로3,구로4,신도림,개봉2) -H/01-1, H/1 M.S용 릴레이 노후 (구로2) -HV/3 OCR 2조 불량(구로3) -EV/2, EHV/7반 OCGR재설정(구로3) -옥외케이블 위험표지판 설치(구로3) -인입케이블 방호관 접지 불량(구로4) -고압반 피뢰기 이격거리 불량(구로4) -HV/7,8반 PT 이격 불량(구로4) -EHV/E반, HV/M2반 VCB 투입 불량 (신구로)	-3.30일 교체 완료 -5.10일 교체 완료 -5.10일 교체 완료 -5.10일 교체 완료 -5.10일 정비 완료 -5.10일 정비 완료 -5.10일 정비 완료 -5.10일 정비 완료 -3.29일 정비 완료	전기 안전 공사 외

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
구로구	2.15 ~ 3.17	전기	-HV/M1반 휴즈 용단 및 콘덴서 보호 기능 미결선(신구로) -HV/M2반 SGR 트립회로 불량(신구로) -HV/M3반 전선 이격거리 불량(신구로) -크레인 전원케이블 열화(신구로) -MCC-A 동 부스바 지지대 균열(신구로) -EHV/1-2, 2-2, 3-2 통전표시기 미설치(신도림) -HV/9 SGR 연동 불량(개봉1) -기동반 전류계,개폐기,CT불량(개봉1)	-5.11일 정비 완료 -5.11일 정비 완료 -5.11일 정비 완료 -5.11일 교체 완료 -5.11일 교체 완료 -5.11일 설치 완료 -4.20일 정비 완료 -5.11일 교체 완료	전기 안전 공사 외
		계 장	-수위계 오류(구로2) -영상분배기 및 DVR오작동(구로3) -UPS장비 노후(구로3) -수위표 불량(신구로) -외수위 CCTV 리시버 오동작(신도림) -운영실 CCTV 고장(신도림)	-4.16일 정비 완료 -4.29일 정비 완료 -3.31일 교체 완료 -4.6일 교체 완료 -4.29일 정비 완료 -3.25일 정비 완료	종성 테크 외
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(금천구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 15건 - 정 비 중 : 건
금천구	3.2 ~ 3.15	모 터 펌 프	-전동기 1~3호기 오일 노후로 교체(가산1,가산2)	4.14일 교체 완료	대한 중전기
		수 문	-수문 관리․점검용 사다리 부식(가산1)	-4.14일 교체 완료	우일 산업
		일반설비	-제진기 이동 주행체인 파손 (가산1, 가산2)	-4.1일 체인 교체완료	현대 밸브외
		전기설비	-차단기 개폐용 전자개폐기 설치 필요(시흥) -계기용변압기 노후(시흥) -피뢰기 노후 및 불량(독산) -부하개폐기 동작 불량(독산) -CTT 단자대 균열(독산) -SHV-6반 과전류계전기 오동작 (가산1) -정류기반 축전지 수명 종료(가산1) -SH-A반 통전표시기 고장(가산2) -MCC반 EOCR고장(가산2) -정류기반 및 UPS축전지 수명 종료(가산2)	-4.7일 정비 완료 -4.7일 교체 완료 -4.7일 교체 완료 -4.7일 교체 완료 -4.7일 교체 완료 -4.7일 교체 완료 -3.30일 교체 완료 -4.7일 교체 완료 -4.7일 교체 완료 -3.30일 교체 완료	전기 안전 공사 외
		계 장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음	종성 테크외
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(영등포구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 6건 - 정 비 중 : 22건
영등포구	2.18 ~ 3.14	모 터 펌 프	-전동기 1~3호기 온도표시장치 미결선(영등포)	4.22일 정비 완료	대한 중전기
		수 문	-내수문 조작판넬 유리 파손, 래크바 연결볼트 부식(문래) -권양기 모터 동작 불량(대림3)	-5.2일 정비 완료 -5.2일 정비 완료	광희 엔지니어링
		일반설비	-제진기 유압밸브 불량, PLC 트랜스 불량(신길) -제진기 하강 감지센서 불량(대림3)	-5.11일 정비 완료 -5.11일 정비 완료	현대 밸브외
		전기설비	-HV/2반,3반 전류변환기 출력 이상(양평1) -구리스펌프 조작판넬 불량(양평1) -HV/TR 소음 발생(양평2) -HV/M2 UVR접점 이상(양평2) -인입선과 수목간 이격거리 미달(문래) -EHV/3A반, HV/02반 UVR고장(문래) -POR ICS타켓 부동작(문래) -UPS축전지 기대수명 종료(문래) -모터 권선,베어링온도계 미설치(영등포) -UPS 인버터 고장(영등포) -특고케이블 인입전주 보안등과 접촉(대림2) -HV/1반 VCS 외함접지 미설치(대림2) -정류기반, UPS축전지 불량(대림2) -UPS축전지 불량(신길, 대림3) -메인 판넬 브흐홀쯔 계전기 미설치(대림3)	-5.15일까지 정비 -5.15일까지 정비 -5.15일까지 교체 -5.15일까지 교체 -5.15일까지 정비 -5.15일까지 교체 -5.15일까지 교체 -5.15일까지 교체 -정비 완료 -5.15일까지 교체 -보안등 이설예정 -5.15일까지 정비 -5.15일까지 교체 -5.15일까지 교체 -5.15일까지 설치	청석 전기

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
영등포구	2.18 ~ 3.14	계 장	-신관 집수정 수위계 고장(양평1) -구청 전송용 비디오 엔코더 및 모니터 불량(양평1) -구청 전송용 비디오 엔코더 고장(양평2) -강우량계 상황판 불량(양평2,문래) -외수위계 변환기 불량(문래) -CCTV 리시버 함체 부식(대림2) -MMI프로그램 교번제어기능 필요(대림2)	-5.15일까지 교체 -5.15일까지 교체 -5.15일까지 교체 -5.15일까지 교체 -5.15일까지 교체 -5.15일까지 정비 -5.15일까지 정비	동국 하이 테크외
		기 타	-토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(동작구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 3건 - 정 비 중 : 건
동작구	2.14 ~ 4.11	모 터 펌 프	-하부 베어링 온도센서 불량 및 오일 보충 요(대방)	4.29일 정비 완료	대한 중전기외
		수 문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	-이상 없음	광희 엔지 니어링
		일반설비	-밸브3호 조작판넬 불량(흑석) -밸브 오일 누유(대방)	-정비 완료 -정비 완료	동양 밸브 외
		전기설비	특고, 고압, 저압 전기설비	-이상 없음	청석 전기 외
		계 장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음	종성 테크
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(관악구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 3건 - 정 비 중 : 1건
관악구	2.22 ~ 3.11	모 터 펌 프	모터펌프	이상 없음	펌프텍코리아
		수 문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	-이상 없음	광희 엔지 니어링
		일반설비	-제진기 체인 인장 및 레이크 휨 발생(신림)	-4.4일 조치 완료	신화 기공
		전기설비	-저압차단기 불량(신림)	-2.29일 조치 완료	일산 전기
		계 장	-웹 감시시스템 고장(신림) -CCTV노후로 상태 불량(신림)	-4.4일 보수 완료 -5.15까지 교체완료 (공사중)	부기 테크외
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(서초구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 10건 - 정 비 중 : 13건
서초구	2.4 ~ 3.24	모 터 펌 프	-엔진펌프(1,000HP,7대)경정비(잠원) -펌프 5,6호기 STARTING V/V 고착(잠원) -펌프 7호기 THERMOSTATIC V/V불량(잠원) -펌프 2호기 절연상태 불량	-5.10일 정비 완료 -5.10일 정비 완료 -5.10일 정비 완료 -5.10일 정비 완료	대한 중전기
		수 문	-배수문 권양기, 래크바 부식(서초) -비상수문 문비 및 1배수문 래크바 부식(잠원)	-5.31까지 정비 완료 -5.15까지 정비 완료	우일 산업
		일반설비	-제진기 센서 접촉 불량(반포) -2펌프장 제진기 주행체인 파손(반포) -제진기 마그네트 불량(서초) -냉각수배관 스트레이너 불량(잠원) -사당저류조 지배수펌프 체크밸브 교체(방배)	-5.10일 정비 완료 -5.10일 정비 완료 -5.10일 정비 완료 -5.10일 정비 완료 -5.10일 정비 완료	디케이엠엔이
		전기설비	-전력케이블 노후(서초)	-5.10일 정비 완료	중앙 INT
		계 장	-CCTV 1번,11번,17번 불량(반포) -전기실 카메라 간섭 발생(서초) -CCTV 23번 카메라 및 렌즈 불량(서초) -CCTV32번 카메라 제어 불량(잠원) -PDP화면 깨짐 발생(방배) -CCTV 45번,46번 불량(방배) -CCTV 2번, 4번 불량 (서래) -마우스, 녹화기능 불량(서래) -CCTV 64번 야간식별기능 불량(사평) -CCTV노후로 영상확인 불가(양재) -CCTV 제어 및 녹화기능 불량(양재)	-5.15까지 교체 완료 -5.15까지 교체완료 -5.15까지 교체완료 -5.15까지 교체완료 -5.15까지 교체완료 -5.15까지 교체완료 -5.15까지 정비완료 -5.15까지 정비완료 -5.15까지 교체완료 -5.15까지 정비완료 -5.15까지 정비완료	신성 월드
		기 타

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(강남구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 3건 - 정 비 중 : 건
강남구	3.4 ~ 4.14	모 터 펌 프	모터펌프	-이상 없음	한성 중공업 외
		수 문	-내수문 1호기 권양기 모터 및 브레이크 불량(대치)	-4.27일 정비 완료	우일 산업
		일반설비	-버터플라이밸브(1호기) 조작 판넬 램프 소손(대치)	-정비 완료	디케이엠엔이 외
		전기설비	-수배전반 램프 22개 불량(대치)	-정비 완료	신한 중전기
		계 장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음	신성 월드
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(송파구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 10건 - 정 비 중 : 건
송파구	2.3 ~ 3.7	모터펌프	모터펌프	-이상 없음	효성굿
		수 문	-외수문 래크바 도색불량(잠실) -외수문 감속기 누유(탄천) -외수문 래크바 도색불량(신천)	-3.22일 정비 완료 -3.22일 정비 완료 -3.22일 정비 완료	우일
		일반설비	-전동밸브 감속기 누유(잠실,신천) -제진기 상하동작 센서 불량(잠실)	-3.18일 정비 완료 -4.13일 교체 완료	현대 밸브외
		전기설비	-비율차동계전기 세팅 오류(잠실) -표시램프 부점등 (탄천) -MOF 누유 발생(신천) -LBS캡 파손(몽촌2)	-현장조치 완료 -현장조치 완료 -현장조치 완료 -4.20일 교체 완료	일산 전기
		계 장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음	종성 테크외
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(강동구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 8건 - 정 비 중 : 건
강동구	2.24 ~ 3.28	모 터 펌 프	모터펌프	-이상 없음	효성굿스프링스
		수 문	-고덕수문 상․하 리미트 불량 (천호)	-교체 완료	우일 산업 외
		일반설비	-제진기 근접 스위치 불량(고덕) -체크밸브 노후(고덕)	-5.3일 정비 완료 -교체 완료	디케이엠엔이외
		전기설비	-계전기 조작회로 동작 불량(천호) -VCB진공밸브 동작 불량(고덕)	-4.28일 정비 완료 -4.28일 정비 완료	한국전력기술인협회 외
		계 장	-원격제어용 모니터 불량(성내) -강우량계 통신상태 불량(천호) -갑문 통신포트 불일치(천호)	-교체 완료 -조치 완료 -조치 완료	종성 테크
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음