제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(용산구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 9건 - 정 비 중 : 건
용산구	2.11 ~ 3.27	모 터 펌 프	모터펌프	이상 없음
		수 문	-1호 수문 노후(동빙고) -배수문 점검구 습기 유입으로 권양기 부식 우려(빙창)	-5.15까지 교체 완료 -5.15까지 정비 완료	우일 산업
		일반설비	-밸브 밸런스 불량(한남) -전동밸브 손잡이 파손(보광)	-정비 완료 -3.24일 정비 완료	현대 밸브
		전기설비	-표시 램프 이상(한남) -표시 램프 이상(보광) -고압반 SGR 설정값 오류(한강로) -EHV-51 OCGR 설정값 오류(용산) -표시 램프 이상(문배)	-현장 조치 완료 -현장 조치 완료 -현장 조치 완료 -현장 조치 완료 -현장 조치 완료	일산 전기
		계 장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음	종성 테크
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(성동구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 9건 - 정 비 중 : 4건
성동구	~	모 터 펌 프	-12,13호기 진동 발생(뚝섬) -3,4,5호기 베이스 정비(새말) -7호기 소음,진동 발생(행당)	정비 완료 5.30까지 정비 완료 정비 완료	일진 전기
		수 문	-외수문 5호기 상태 불량(뚝섬) -내수문 권양기 상태 불량(용답)	-정비 완료 -5.15까지 정비 완료	광희 엔지 니어링
		일반설비	-체크밸브 9호기 노후(뚝섬) -부상스크린 모터 소음(뚝섬) -제진기 노후(용답) -체크밸브 웨이트 불량(새말)	-정비 완료 -정비 완료 -5.15까지 정비 완료 -5.15까지 정비 완료	삼진 디케이
		전기설비	-VCB 아크릴판 상태 불량(금호) -변압기 절연유 누유(금호) -배전반 명판 오기(용답) -CTT 단자 불량(용답)	-조치 완료 -정비 완료 -정비 완료 -교체 완료	전기 안전 공사
		계 장	원격감시, CCTV, 계측기	-CCTV 공사중으로 5.30까지 완료 (화질개선)	대한 유비텍
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(광진구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 26건 - 정 비 중 : 1건
광진구	1.21 ~ 4.1	모 터 펌 프	-모터펌프 상부 오일 누유(구의) -펌프 1~6호기 그리스 누유(중곡)	5.15까지 정비 완료 정비 완료	펌프텍코리아
		수 문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	-이상 없음	광희
		일반설비	-제진기 인양실린더 유압유 누유(자양) -제진기 전자접촉기 불량(자양) -크레인 주행 리미트 불량(자양) -체크밸브 닫힘 불량(자양4) -플랩밸브 일부 파손(자양4) -제진기 주행근접센서 불량(자양4) -제진기 유압유 부족(자양4) -제진기 PLC 고장(중곡) -제진기 상승감지센서 불량(중곡) -제진기 전자접촉기 불량(중곡) -제진기 케이블 캐리어 파손(중곡) -크레인 운행중 소음 발생(중곡)	-정비 완료 -정비 완료 -교체 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료	디케이 엠엔이
		전기설비	-결상계전기 동작 및 차단기 연동 불량(중곡) -접지단자 부식(중곡)	-정비 완료 -정비 완료	전기 안전 공사외
		계 장	-CCTV DVR 및 코덱 고장(광장) -CCTV 콘트롤러 불량(구의) -CCTV 콘트롤러 키보드 불량(자양) -PLC 입력카드 불량(자양4)	-정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료	종성 테크외
		기 타	-도수로 벽체 안전망 일부 파손(자양) -유수지 경사로 안전난간 파손(자양) -유수지 출입문 고정부 파손(자양) -배수문 출입문 일부 파손(자양4) -배수문 시건장치 일부 파손(자양4) -전동셔터 노후(중곡)	-보수 완료 -보수 완료 -보수 완료 -보수 완료 -보수 완료 -보수 완료

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(동대문구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 14건 - 정 비 중 : 건
동대문	2.12 ~ 3.14	모 터 펌 프	-1~4호기 모너터링 유니트 검출 불량(신답) -그랜드패킹 노후(신답) -그랜드패킹 소손(휘경1)	교체 및 수리 완료 정비 완료 정비 완료	대한 중전기
		수 문	-유출수문 기초 베이스 파손(신답) -오수수문 문비 작동 불량(휘경)	-정비 완료 -정비 완료	광희 엔지 니어링
		일반설비	-플랩밸브 패킹 노후(신답) -9호기 플랩밸브 패킹 노후(휘경) -제진기 구동 인버터 고장(휘경) -유압식 제진기 오일 누유(장안2)	-정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료	동양 밸브, 디케이
		전기설비	-용두외 3개소 밧데리 노후	-교체 완료	로케트산전
		계 장	-외수위계 동작 불량(신답) -CCTV 영상 노이즈 발생(전농․장안) -비디오영상 간헐적 끊김(휘경) -내수위계 동작 불량(장안1)	-정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료	대청 시스템외
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(중랑구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 5건 - 정 비 중 : 2건
중랑구	2.6 ~ 3.4	모 터 펌 프	-1~4호 베어링 온도감지기 불량(면목)	정비 완료	대진 전공외
		수 문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	-이상 없음	우일 산업
		일반설비	-제진기 노후(면목)	-발주중으로 6월중 교체 완료(재난기금)	디케이 엠엔이
		전기설비	-직렬리액터 노후(중화)	-발주중으로 7월중 교체 완료(재난기금)	신한 중전기
		계 장	-후문 CCTV 카메라 및 렌즈 이상 -CCTV 하드디스크 노후 및 소프트 웨어 재설치(면목) -UPS 고장(중화2) -집수정 수위계 고장(면목4)	-정비 완료 -정비 완료 -보수 완료 -정비 완료	대한 유비텍 외
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(성북구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 11건 - 정 비 중 : 건
성북구	3.4 ~ 3.14	모 터 펌 프	-1,2,4,5호기 모터 상부 오일 누유 (장위)	3.27일 정비 완료	대한 중전기
		수 문	-토출수문(A,B동) 권양기 상부 오일 누유(장위)	-정비 완료	우일 산업
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음	디케이 엠엔이 외
		전기설비	-변압기 절연유 상태 불량(석관)	-절연유 교체 완료	동양 티피티
		계 장	-CCTV 3개소 불량(석관) -CCTV 1개소 불량(장위)	-보수 완료 -보수 완료	엔에스케이외
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(강북구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 건
강북구	3.12 ~ 3.21	모 터 펌 프	모터펌프	이상 없음
		수 문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	-이상 없음
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음
		전기설비	특고, 고압, 저압 전기설비	-이상 없음	대신 파워텍
		계 장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음	종성 테크
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(노원구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 건
노원구	3.20 ~ 4.15	모 터 펌 프	모터펌프	이상 없음	상원 기공
		수 문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	-이상 없음	우일 산업
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음	에너 토크
		전기설비	특고, 고압, 저압 전기설비	-이상 없음	전기 안전 공사
		계 장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음	종성 테크
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음	대웅 기업

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(은평구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 3건 - 정 비 중 : 1건
은평구	2.25 ~ 3.5	모 터 펌 프	모터펌프	이상 없음	금정 기연
		수 문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	-이상 없음	우일 산업
		일반설비	-밸브 4조 노후(증산)	-5.15까지 교체 완료	현대 밸브
		전기설비	-저압반 차단기 노후(증산) -저압반 정류기 밧데리 방전(증산)	-흡습제 및 노후 차단기 교체 완료 -교체 완료	전기 안전 공사
		계 장	-CCTV 불광천 영상 불량(증산)	-보수 완료	대성 하이 테크외
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

제조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(마포구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 6건 - 정 비 중 : 10건
마포구	2.20 ~ 3.14	모 터 펌 프	-9,10호기 그램드패킹 노후(난지)	정비 완료	일진 전기
		수 문	-권양기 쇼바 파손 및 개도계 저항 및 컨버터 파손	-정비 완료	우일 산업
		일반설비	-크레인 오일 누유(마포) -크레인 횡형 리미트 작동 불량(망원1) -체크밸브 1,2,3호기 오일 보충 및 4호기 누유(성산)	-정비 완료 -4.1일 정비 완료 -정비 완료	동양 밸브외
		전기설비	-피뢰기 접지불량, 부저 및 기동반 3호기 SGR동작 불량(마포) -기동반 PT휴즈 고정상태 불량(망원1) -Main VCB 판넬 부저 불량(성산) -특고압 VCB 접점 불량(합정) -Main 콘덴서 외함 팽창 및 ELB 절연 불량(중동) -Main VCB 판넬 부저 불량(망원2) -고압반 VCS카운터 고장 및 SA 미설치(상수) -판넬 시건장치 소손 및 정지램프 고장(난지) -TR누유 및 특고압 VCB, OCR동작불량(봉원)	-5.15까지 정비 완료 -5.15까지 정비 완료 -5.15까지 정비 완료 -5.15까지 정비 완료 -5.15까지 정비 완료 -5.15까지 정비 완료 -5.15까지 정비 완료 -5.15까지 정비 완료 -5.15까지 정비 완료	전기 안전 공사외 (발주중)
		계 장	-CCTV 매트릭스 불량(상수)	-5.15까지 정비 완료	종성 테크
		기 타	-외벽 창호 접합부 균열 발생(합정)	-4.6일 정비 완료

조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(양천구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 6건 - 정 비 중 : 1건
양천구	2.25 ~ 3.14	모 터 펌 프	모터펌프	이상 없음	일진 전기외
		수 문	-오련수문 문틀 바닥 교체(오금) -유입수문 월류턱 시설 미비(오목)	-교체 완료 -월류턱 개선 완료	우일 산업
		일반설비	-제진기 안전난간 부실(목동)	-안전난간 정비 완료	현대 밸브외
		전기설비	-기동리액터 불량(목동) -EHV-5 판넬 OCGR 불량(오목)	-교체 완료 -교체 완료	청석 전기
		계 장	-영상감시장비 노후(오금) -외수위계 케이블 불량(양화)	-5.15까지 교체 완료 (재난기금) -교체 완료	동국 하이 테크외
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(강서구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 2건 - 정 비 중 : 7건
강서구	2.12 ~ 4.1	모 터 펌 프	모터펌프	이상 없음	일진 전기외
		수 문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	-이상 없음	우일 산업
		일반설비	-제진기 인양감지센서 불량(가양) -혼합역지변 오일 부족(마곡)	-현장 교체 완료 -오일 보충 완료	현대 밸브외
		전기설비	-LV/RV반 배터리 불량(가양) -수목 전지 및 변압기 실리카겔 노후(마곡) -변압기 노후 및 배전반 기밀작업 필요(염창1)	-5.15까지 정비 완료 -5.15까지 교체 완료 -5.15까지 정비 완료	청석 전기
		계 장	-ID GENERATOR CARD노후(가양) -영상분배기, 팬틸트 드라이버 노후(마곡) -영상분배기 노후(염창1) -카메라, 줌 LENS 노후(방화)	-5.15까지 교체 완료 -5.15까지 교체 완료 -5.15까지 교체 완료 -5.15까지 교체 완료	동국 하이 테크외
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(구로구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 27건 - 정 비 중 : 1건
구로구	2.18 ~ 3.5	모 터 펌 프	-8호 펌프 오일 보충 요(신구로) -8호 퇴수구 막힘(신구로)	정비 완료 정비 완료	일진 전기외
		수 문	-상부 지지대 노후(구로1) -그레이팅 노후(구로2) -분류하수문 지지대 노후(구로2) -모터 과열현상 발생(구로2) -유입수문 지지대 손상(신구로) -유입 지지대 파손(신도림) -오류천 유입 커버 노후(개봉1) -마그네트 스위치 불량(개봉1) -유입수문 2호 개폐롤러 손상(개봉2)	-부품 교체 완료 -교체 완료 -부품 교체 완료 -정비 완료 -부품 교체 완료 -부품 교체 완료 -정비 및 도색 완료 -정비 완료 -정비 완료	우일 산업
		일반설비	-플랩밸브 고무 노후(구로2) -솔레노이드 밸브 부식(구로3) -1000mm 고무 빠짐 현상(구로4) -제진기 PLC카드 불량 -콘베이어벨트 쏠림현상 발생(개봉1)	-정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -교체 완료 -정비 완료	현대 밸브외
		전기설비	-7,8호 기동반 방전코일 크랙(구로) -2호 전류전환스위치, 3호 부저 고장(구로3) -가스 유입으로 부식 발생(구로3) -특고 VCB반 집합계전기 이상(구로4) -특고 VCB반 집합계전기 이상(신구로) -고압반 고압접촉 차단기 부동작(개봉1)	-정비 완료 -교체 완료 -차후 예산확보후 조치 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료	전기 안전 공사
		계 장	-자동화설비(PC) 노후(구로3) -내수위계 작동상태 불량(신도림)	-교체 완료 -정비 완료	동국 하이 테크
		기 타	-ALTS용 밧데리 교체 요(신구로) -ALTS용 밧데리 교체 요(개봉1) -수배전반 밧데리 충전 불량(개봉2)	-교체 완료 -교체 완료 -정비 완료	베너텍

조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(금천구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 22건 - 정 비 중 : 1건
금천구	2.11 ~ 3.4	모 터 펌 프	-펌프 그랜드패킹 마모(박미)	교체 완료	대한 중전기
		수 문	-수문 노후로 부식 발생(시흥) -배수문,권양기 전동장치 녹 발생 (가산2)	-5.15까지 교체 완료 -정비 완료	우일 산업
		일반설비	-제진기 인양실린더 누유 및 유압유 부족(독산) -제진기 주행체인 파손(가산2)	-정비 완료 -정비 완료	현대 밸브외
		전기설비	-EHV2반 계전기 동작 불량(박미) -기동용 리액터 몰드 크랙(시흥) -정류기반 및 UPS 축전지 교체(시흥) -리액터 과열보호회로 미결선(시흥) -휴즈 베이스커버 크랙 발생(독산) -UPS용 축전지 교체 필요(독산) -조작전원 MCCB 보호기능 없음(가산1) -MCC1반 CT배율 불일치(가산1) -콘덴서 내부고장 보호회로 미연결(가산1) -리액터 과열보호회로 미결선(가산1) -LBS와 VCB 미연동(가산1) -UPS용 축전지 교체 필요(가산1) -케이블 입․출구 밀폐 필요(가산2) -VCB 표시램프 불량(가산2) -ALTS용 축전지 교체 필요(가산2)	-정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료	청석 전기
		계 장	-내수위계 서지보호기 고장(박미) -정문 CCTV 케이블 접속 불량(시흥)	-정비 완료 -정비 완료	동국 하이 테크외
		기 타	-2층 수배전반 상부 이물질 낙하 우려(독산)	-조치 완료

조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(영등포구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 29건 - 정 비 중 : 1건
영등포구	2.18 ~ 3.14	모 터 펌 프	-1,3호기 오일 보충 필요(문래) -1,3호기 소음 발생(대림3)	보충 완료 정비 완료	대한 중전기
		수 문	-레크바 가이드 롤러 불량(양평2) -대림2 배수문 상태 불량(대림2) -권양기 모터 상태 불량(대림3)	-정비 완료 -5.15까지 정비 완료 -정비 완료	우일 산업
		일반설비	-밸브4호기 개폐상태 불량(양평1) -크레인 리미트 상태 불량(양평1) -제진기 인양실린더 불량(양평1) -제진기 유압유 부족(영등포) -비상스위치 결선상태 불량(신길) -크레인 와이어로프 불량(신길) -제진기 유압유 부족(신길) -밸브 8호기 개폐상태 불량(대림3) -제진기 동작상태 불량(대림3) -크레인 상향리미트 장치 불량(도림2)	-정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -보충 완료 -정비 완료 -교체 완료 -보충 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료	현대 밸브외
		전기설비	-주변압기 접지상태 불량(양평1) -주변압기 지지상태 불량(양평1) -HV-M1,2 전자접촉기외 1개소 불량(양평2) -변압기 오일 누유(영등포) -주변압기 상태 불량(문래) -MCCB 고장(대림3) -기동반 보조계전기 상태 불량(도림2)	-정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료	청석 전기
		계 장	-CCTV카메라 전원상태 불량(양평1) -전기실 CCTV 상태 불량(양평2) -CCTV 화면분활기 상태 불량(영등포) -기동반 1호기 변환기 상태 불량(문래) -CCTV 카메라 상태 불량(대림3) -CCTV 카메라 상태 불량(도림2)	-정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료	동국 하이 테크외
		기 타	-토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(동작구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 2건 - 정 비 중 : 3건
동작구	2.14 ~ 4.11	모 터 펌 프	-펌프 4,5호기 절연열화(흑석) -펌프 1호기 그랜드패킹 마모(흑석) -펌프 베어링유 누유(노량진) -펌프 4,5호기 그리스 주입 불량 (대방)	5.15까지 정비 완료 교체 완료 유면계 교체 및 오일 보충 5.15까지 정비 완료	일진 전기외
		수 문	-대방1수문 권양기 인상 필요(대방)	-5.15까지 정비 완료	우일 산업외
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음	동양 밸브외
		전기설비	특고, 고압, 저압 전기설비	-이상 없음	청석 전기외
		계 장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음	종성 테크
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(관악구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 1건 - 정 비 중 : 건
관악구	2.18 ~ 3.28	모 터 펌 프	모터펌프	이상 없음	펌프텍코리아
		수 문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	-이상 없음	광희 엔지 니어링
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음	신화 기공
		전기설비	특고, 고압, 저압 전기설비	-이상 없음	일산 전기
		계 장	-CCTV 영상케이블 절연상태 불량(신림)	-보수 완료	세교시스텍외
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(서초구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 4건 - 정 비 중 : 건
서초구	2.4 ~ 3.24	모 터 펌 프	-8,9,14,15,16,17호기 오일 보충 필요(반포) -4호기 감속기 고장(잠원)	보충 완료 - 정비 완료	대한 중전기
		수 문	-유입수문 권양기 불량(양재) -차단수문 권양기 불량(사평)	-수리 완료 -수리 완료	우일 산업
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음	디케이엠엔이
		전기설비	특고, 고압, 저압 전기설비	-이상 없음	중앙 INT
		계 장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음	신성 월드
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(강남구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 5건 - 정 비 중 : 5건
강남구	2.13 ~ 3.3	모 터 펌 프	-베어링 부 누유 2건(대치) -온도센서 고장(대치)	정비 완료 - 정비 완료	대한 중전기
		수 문	-개도계 고장(대치) -권양기 브레이크 불량(대치)	-수리 완료 -수리 완료	우일 산업
		일반설비	-밸브 오일 누유 4건(대치)	-오일 누유 정비 완료	디케이엠엔이
		전기설비	-예비 변압기 불량(대치)	-5.30까지 구매 완료 (계약중)	중앙 INT
		계 장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음	신성 월드
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(송파구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 15건 - 정 비 중 : 28건
송파구	2.3 ~ 3.7	모터펌프	모터펌프	-이상 없음	효성굿
		수 문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	-이상 없음	우일
		일반설비	-전동밸브 10~12호기 소음 및 누유(잠실) -플랩밸브 2대 디스크 및 지수판 변형(잠실) -전동밸브 1,2호기 소음 및 누유(몽촌1) -플랩밸브 1~8호기 디스크 및 지수판 변형(몽촌1) -체크밸브 1,2호기 노후화로 부식(몽촌2) -전동버터플라이밸브 노후(몽촌2) -플랩밸브 3대 노후(몽촌2)	-5.15까지 정비 완료 -5.15까지 정비 완료 -5.15까지 정비 완료 -5.15까지 정비 완료 -5.15까지 정비 완료 -5.15까지 정비 완료 -5.15까지 정비 완료	현대 밸브외
		전기설비	-V-2 램프 불량(탄천) -HV-2 Gipam 동작 불량(탄천) -HV-4 핸들 노후로 교체 요(탄천) -HV-13 운전 램프 불량(잠실) -MCC반 차단기 용량 부적정(신천) -MCC-2 Gimac 이상(신천) -LV반 4각 램프 불량(풍납) -EHV-2 Off램프 불량(몽촌1) -HV-2 Gipam 작동 불능(몽촌1) -600KVA TR 온도계 불량(몽촌2)	-교체 완료 -정비 완료 -교체 완료 -교체 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -정비 완료	일산 전기
		계 장	-CCTV 커넥터 접속 불량(탄천) -CCTV 카메라 노후(탄천) -영상분배기 3번채널 불량(탄천) -CCTV 카메라 노후(잠실) -코덱 동작 오류(잠실) -CCTV 카메라 노후(신천) -CCTV 영상신호선 커넥터 연결상태 불량(신천, 몽촌1) -CCTV 카메라 노후(풍납) -CCTV 카메라 2대 노후(몽촌2)	-이상 없음 -5.15까지 정비 완료 -정비 완료 -5.15까지 정비 완료 -5.15까지 정비 완료 -5.15까지 정비 완료 -정비 완료 - -5.15까지 정비 완료 -5.15까지 정비 완료	종성 테크외
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

조사․전문기관 점검결과 및 조치계획(강동구)

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 6건 - 정 비 중 : 건
강동구	3.4 ~ 3.26	모 터 펌 프	모터펌프	-이상 없음	효성굿스프링스
		수 문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	-이상 없음	우일 산업외
		일반설비	-제진기 센서 불량(성내) -제진기 제어선 이탈(천호) -제진기 1호기 구동롤러 불량(고덕)	-정비 완료 -정비 완료 -정비 완료	동양 밸브외
		전기설비	-기동반 4호기 트립코일 불량(성내) -기동반 5호기 자동연동 불량(천호)	-정비 완료 -정비 완료	동양티피티외
		계 장	-유수지 CCTV 상태 불량	-정비 완료	종성 테크
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음