요  구  사  항

생물 반응조 여재 층 깊이 측정

감리단 및 센터 담장자 입회하에 측정하며, 설계치 대비 지별 여재 충진량 자료 제시

여재량 측정 및 감시 방법 제시

여재 깊이는 설계치 상태에서 성능 시험을 수행하야 함

역세척 상태 확인 방법 및 관련 파악 인자 첨부

유입유량 대비 내부 반송률 별 Test

내부 반송률 최대 설계치는 반드시 포함하여 Test 수행

내부 반송률에 따른 수질 데이터 및 역세수량(역세척 주기 포함) 자료 제시

단위 공정 지별 샘플 채취구 마련

질산화/탈질조, 질산화조 및 총인처리시설 등

종합 시운전 일지 추가 자료 기재 요청

총인처리시설 유입·방류 유량 및 총인 역세수량 자료

반류수 처리시설 유입유량 자료

생물 반응조 지별 NH4-N, NO3-N, DO 측정 및 미생물 상태 확인 방안 제시

지별 상태 확인을 통해 송풍량 결정 등이 필요

일 최대유입량 기준 총인처리시설 Test 수행

발생되는 역세척 수량 및 역세 주기 자료 제시

수두압력에 의한 역세척 주기 설정 Test 수행

역세척 관련 설계치(기준압력) 압력 제시

최대 위험 압력을 제시하고 압력 대비 적정 선속도(LV) 제시