유지관리계획서 작성 관련 요약

(참고 요약자료)

1. 작성 근거

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제4조 ③ 항

- 실시협약서(변경) 제 34조 ② 항

2. 유지관리계획의 수립·시행 및 제출

- 관리주체는 소관시설물에 대하여 5년마다 시설물별로 안전 및 유지관리 계획수립

- 관리주체는 시설물의 안전 및 유지관리계획의 제출 서울특별시장 (시설관리주체)

- 서울특별시장(관련부서장)은 1종 및 2종시설물 현황을 국토교통부장관에게 제출

3. 유지관리계획 수립 대상시설물 및 점검빈도(실시시기)

- 계획수립 대상시설물 : 1종 및 2종 시설물

- 점검빈도

① 정기점검 : 반기별 1회 이상 / ② 정밀점검 : 2년에 1회 이상

③ 긴급점검 : 관계행정기관의 장이 관리주체에게 긴급점검 요청시

④ 정밀안전진단

㉮ 완공후 10년이 경과된 1종 시설물은 5년에 1회 이상 정기적으로 실시

㉯ 기타 관리주체가 안전점검을 실시한 결과 필요하다고 인정시

⑤ 정기, 정밀 및 안전진단이 동일시기에 실시하여야 할 경우 상위점검으로 실시

⑥ 관리주체가 종합적인 판단에 따라 안전점검 및 안전진단 실시 우선순위 결정

4. 유지관리계획에 포함사항[시설물 특별법 시행령 제5조 제2항]

- 시설물별 유지관리체계 및 범위 (개략)

- 시설물의 적정한 안전 및 유지관리를 위한 조직·인원 및 장비에 관한사항

- 긴급재난(자연재난, 인적재난) 상황 발생 시 조치에 관한 사항

- 안전점검 및 정밀안전진단의 실시에 관한 사항

- 안전 및 유지관리에 필요한 비용 및 예산확보에 관한 사항

유지관리계획서 포함사항별 주요 내용

1. 시설물별 유지관리체계 및 범위

1-1 유지관리체계

1-2 유지관리범위

￭ 노면포장

￭ 안전시설

￭ 난간시설(방호벽)

￭ 배수설비

일  반  도  로

￭ 라이닝콘크리트

￭ 갱 문

￭ 내장타일

￭ 배수설비

￭ 노면포장

지하차도 / 터널

￭ 환기시설

￭ 조명시설

￭ 비상용시설

￭ 소화 및 피난유도 시설

￭ 수배전,예비발전시설

￭ 원격감시제어시설

터널부속시설 (기계,전기,전자)

￭ 상판 STEEL 시설

￭ 안전시설

￭ 난간시설(방호벽)

￭ 지지교각시설

￭ 배수설비

교     량

유지관리범위

2. 유지관리조직, 인원 및 장비

2-1 유지관리조직 및 인원

					사 장
					관리본부
					본부장 1명
관리 ․ 영업팀					기 술 팀
관리․영업	1명				도로 ․ 구조물 및 ITS ․ 교통안전 1명
기 획
서 무	1명
통행료수납 / 기타반 : 25명					도로∙ 구조물 유지반 : 3명			터널/시설/순찰반 : 9명
관리소장 : 1명 서무, 차적조회 : 1명 통행료 수납 : 21명 - 주임 및 행정 : 1명 - 조장 : 4명(1) - 수납인원 : 16명(4) 미화 및 식당 : 2명					도로∙ 구조물 유지 : 3명			센터장 : 1명 센타 및 순찰 : 1명 통 신 : 1명(its) 전 기 : 3명(1) 기 계 : 3명(1)

2-1 유지관리장비 및 자재

구 분	장 비	자 재 내 용				합 계
		교통표지판 및 안전용품	긴급일상기구, 유지보수 자재	월동자재	풍수해 자재
수량	23종 28대	19종,476점	54종, 367점	11종, 12,650점	8종 2,078점	23종 28대, 92종 15,571점

3. 긴급재난 사고(자연재난, 인적재난) 상황 발생 시 조치에 관한 사항

3-1 재난유형 분류

구 분	대 분 류	중 분 류	소 분 류
자연재난	풍수해	도로, 구조물	절성토부 붕괴, 교량붕괴, 노면침수 등
	설 해	도로	교통제한, 교통사고 등
	지 진	도로, 구조물, 건물	터널, 교량, 비탈면, 지반 파괴, 영업소, 사무소 등
	안 개	자동차	교통제한, 교통사고 등
인적재난	화 재	도로, 건물	교량, 터널, 영업소 등
	붕 괴	도로	터널, 교량, 비탈면, 도로유실 등
	폭 발	도로, 건물	유류차, 가스차 등의 충돌사고
	교 통	자동차	버스, 대형차량 사고 등
	환경오염	오염물질	유류, 유해물질 등
	화생방	방사능사고	방사능유출, 독가스살포 등
	기 타	인명사고	직원 관련사고 등

3-2 재난대책 기구

					사 장
					재난대책반장
					정 : 관리본부장 부 : 기술팀장
지 원 팀					구난・복구팀					상 황 팀
관리・영업 파트					도로・구조물 파트					ITS・교통안전 파트
교통정보센타 재난・재해 확인
고객제보				도로순찰팀				CCTV			긴급전화

3-3 재난계획 수립

- 사고발생시 비상연락체계 구축 : 32개 기관

서울특별시 소방재난본부 등 지방자치단체 및 유관기관 8개 기관

중랑소방서 등 소방기관 9개 기관, 중랑경찰서 등 경찰서 6개 기관

한양대학교부속병원 등 4대 대형병원, 도로공사 남양주 영업소 등 5개 기관

KBS(서울)등 6개 기관 , 한국전력공사 지점,  한국전기안전공사

- 쌓기부 및 깎기부 피해 유형별 복구계획(6개 유형), 풍수해시 상황별 조치계획

- 재난 예방대책, 터널 화재시 피난 및 대피계획

- 기타 : 유고시 조치계획, 긴급구난대책 수립

4. 안전점검 및 정밀안전진단 실시에 관한 사항

4-1 안전점검 및 정밀안전진단 실시 대상 시설

구 분			연 장	비 고
지하차도	U-TYPE 구간	일방향	133m	2종 시설물
	Box-Type구간	일방향	250m
터 널	용 마 터 널	사가정 방향	2,567m	1종 시설물
		암사 방향	2,562m
교 량	아 치 울 교	사가정 방향	75m	1종 시설물
		암사 방향	75m
	장 자 천 교	사가정 방향	120m	2종 시설물
		암사 방향	120m

4-2 구조물 안전점검(51회 실시)

구 분	점 검 주 기					비 고
기 준	초기점검	정기점검	정밀점검	긴급점검	정밀안전진단	정기점검 : 전문기관수행 정밀 점검 수준 이상은 공신력 확보를 위하여 안전 진단기관에 의뢰.
	준공 후 6개월 이내 1회	반기별 1회	2년에 1회	필요시	완공10년 후 5년마다 1회
적 용	1회	40회	12회	3회	5회

- 초기점검 : 안전점검 종합 보고서를 기준으로 시설물에 대한 안전 현황을 점검

- 정기점검 (구조물 정기점검 절차)-관리주체 점검이나 전문가 점검 실시 예정

			사 전 조 사
			현장답사 및 문제점파악 관련자료 수집 및 준비
			현 장 조 사
			외관상태 조사
지하차도, 터널 구조물			강재 구조물			콘크리트 교량
균열, 박리, 층분리, 박락, 변형 철근노출, 백태, 누수, 파손 등 처짐, 부대시설 육안조사 등			부식, 피로균열, 도장손상, 마모 등 강재체결상태, 받침부 상태 등 응력집중부 발생 유무 등			기초노출, 세굴, 침하 등 손상, 결함, 열화 등 파손 및 이상음 유무
			조사결과검토 및 분석
			조사결과 정리 및 시스템입력
			보고서작성
			정기점검결과보고

- 정밀점검 : 구조내력에 대한 전문가 점검 (2년 1회)

- 정밀안전진단 : 구조내력에 대한 전문가 진단 (10년후부터 5년1회)

5. 유지관리비

구분	구조물 점검비	보수 보강비	전력비	영업설비 관리 및 재투자비	보험비	계
금액(억)	22	153	180	103	47	505

- 구조물 점검비 : 초기, 정밀, 긴급, 정밀안전진단비용

- 보수 보강비    : 일상보수비, 대수선비, 계측비

- 전력비        : 터널등, 일반용, 축류팬, 영업소, 가로등

- 영업설비 관리 및 재투자비 : 설비 유지관리비, 재수선비

- 보험비         : 시설보험비

#  첨부 : 유지관리계획서 1부