요청사항에 대한 검토의견

연번	요청사항	검토의견	비고
1	종합운동장역 930-3호 점포의 전력 사용량이 8kW로 되어 있는 부분에 대해서 편의점 업종의 특성상 최소 20kW 이상의 전력이 필요하기에 해당 점포의 사용가능한 전력 사용량을 20kW 이상으로 증설하여 주실 것을 요청 드리오니 검토후 긍정적인 답변 바랍니다.	930-3호 점포의 경우 전기실에서 분전반까지 포설된 케이블의 규격이 CV 6㎟ 이므로, 케이블의 허용전류를 감안하여 23kW 이하의 범위에서 사용이 가능함을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.	가능