시   방   서

□ 일반사항

1. 본 용기는 액체염소를 충전하는 독성고압가스 용기로서 취급에 각별한 주의를 하여야              하며 수리 완료 후 납품 시까지 취급 부주의로 인한 사고는 계약자가 책임을 진다.

2. 염소용기 수리라 함은 용기를 운반하여 밸브 2개를 교체하고, 잔 가스제거, 세척, 건조,             녹제거, 도색 및 표시를 하여 용기의 안전검사를 받을 수 있는 상태를 말하며 안전             검사 후 당소가 지정하는 장소에 납품토록 한다.

3. 염소용기 수리 시 염소용기 캡의 녹제거 및 도색, 기름칠 정비를 포함 시행하여 원활             하게 사용 가능토록 조치하여야 한다.

4. 수리 후 안전검사 결과 용기 사용상 부식, 마모로 인한 불합격을 제외한 수리의 하자로          인한 불합격 시는 재 수리토록 한다.

5. 용기 검사결과 불합격으로 파기된 용기 및 용기밸브는『고압가스안전관리법제 40조 제1항』 및 『별표23 』에       따라 파기를 시행하며 미실시한 잔여공정 및 고재에 대해서는 추후 정산한다.

6. 수리 및 안전검사 진행 중 불합격용기 발생으로 생기는 검사비용 감소차액 등은 납품완료 후       증빙서류를 첨부하여 정산처리 한다.

7. 계약자는 계약 후 60일 이내에 수리를 완료하여야 한다.

8. 하자기간은 검수완료일로부터 1(일)년으로 한다

□ 시행내역

1. 용기수리에 사용하는 부속품은 한국가스안전공사의 신규검사기준에 합격한 제품을 사용한다.

2. 고압가스안전관리법 시행규칙 별표 24에 의거 용기도색은 고압가스안전관리법에 의한 합격용기      도색 기준과 동일하게 하여야하며, 합격한 용기는 용기의 각인 및 표시방법에 따라 각종사항을      표시하고 안전검사필 타각부위는 노란색으로 부분도색을 하여 쉽게 식별할 수 있도록 한다.

3. 표기는 용기의 몸체와 앞면과 뒷면에 각각 하여야 하며, 표기의 내용은 다음과 같다.

가. 몸체 표시의 예								나. 뒷면 표시의 예
					굵기1㎝
					지름10㎝
					7㎝			다. 앞면 표시의 예
액 체 염 소
					5㎝
충전기한 : 2019. 03

	(범례)
∙아리수정수센터명 : 뚝 도 ∙0310 : 용기제조 관리번호 ∙700 : 용기무게 ∙문자의 색상 : 백색 (단 □독□자와 □충전기한□은 적색) ∙ 몸체 도색 : 갈색

뚝  도

○

0310      700

○

2019. 03

뚝  도

0310 서울시 700

마크

2019. 03

독

□ 기타사항

1. 모든 공정에 대한 증빙자료(사진) 등은 수리 전∙중∙후 대비 사진을 3부 촬영하여 감독자의 제출 요구 시      즉시 제출하여야 한다.

2. 용기수리 중 용기 파손 및 오손이 되었을 때에는 이의 없이 원상복구나 손해에 대한 보상을      하여야 한다.

3. 본 시방서에 명시하지 않은 사항은 관계법규와 당소의 해석에 따른다.

4. 계약자는 검사 완료 후 우리 아리수정수센터 지정장소에 납품하여야 하며 검사기간은 수리       납품기한에 포함된다.

5. 기밀시험 합격 후 용기밸브 및 안전변 부착한 후 용기무게를 계량하여 실제 무게를 용기에       표기한다.