모터펌프 용량검토 기초자료

○ 펌프장명 : 정릉배밭A 증압장

○ 시설현황(현재)

호기	동 력 ㎾(HP)	유 량 (㎥/min)	양 정 (m)	수 량 (대)	형 식	급수방법	설치년도	비 고
1	3.7(5)	0.172	50	1	수중다단	직접급수	2003
2	3.7(5)	0.172	50	1	수중다단	직접급수	2003

○ 펌프 용량검토 결과

구 분	검토결과		비 고
	기 존	검토결과
정릉 배밭A	ㅇ 동력 : 3.7kW(5HP) ㅇ 양정 : 50m ㅇ 유량 : 0.17㎥/분 ㅇ 수량 : 2대	ㅇ 동력 : 3.7kW(5HP) ㅇ 양정 : 25m ㅇ 유량 : 0.33㎥/분 ㅇ 수량 : 2대	가동 1대 예비 1대

○ 급수현황

급수 방법	급수구역	급수인구 (명)	최고 급수지역 표고(m)	펌프중심 표고(m)	비 고 (용량)
직접	성북구 1개동 (정릉3동 957번지 일대)	380명	125	85

○ 급수계통도

강북정수

센   터

북악터널

배 수 지

북  악

가압장

개운산

배수지

정릉배밭A

증압펌프장

지역 급수

P

P

○ 급수구역 관로현황(펌프장 → 관말)

관경 (mm)	재질	연장(m)	설치년도	비고
150 50	덕타일주철관(DCIP) 스테인레스관(SSP)	318 222	1992 1993	정릉로6가길 101-4 용화사 종각

○ 가동상황 (가동 1대, 예비 1대)

- 인입압력 :  3.8- 4.2kg/㎠

- 토출압력 :  5.7kg/㎠

- 수전전압 :  380V

- 운전전류 :  9A(5HP)

- 가동시간 :  1호기, 2호기 교차 운전

○ 교체사유 : 2003년에 설치된 모터펌프로 장기간 사용에 따른 노후화 및 효율 저하로 교체가 필요함.

○ 펌프용량 산출

▶ 급수 현황

급수방법	급수구역	일평균공급량 (㎥)	최고급수지역 (표고)	펌프표고 (m)	비 고
직접급수	정릉3동957번지 일대	180	125	85m

▶ 일일 최대 급수량에 의한 펌프유량(Q) : 0.33㎥/min

- 이론식에 의한 유량산출 : 0.33㎥/min

Q=	1.81 × 0.54 × 1.5	≒ 0.33㎥/min (적용)
	0.163 × 1 × 24m × (1+0.15)

※ 운전동력 : ‘14/7/9 09:00 → 1.732×0.38×2.6×0.9/0.85 = 1.81kW

▶ 급수인구에 의한 유량산출(Q) : 0.016㎥/min

Q=	395명 × 0.319㎥/일 × 1.5	≒ 0.13㎥/min
	24hr × 60min

급수인구 = 급수인구수 × 인구증가율 = 380명 × 1.042 = 395명

- 급수인구수 = 급수구역도 및 배밭A증압장 급수인구수 적용

- 인구증가율 = 1.042용 : 수도정비기본계획 1-2편 부록 4-138

- 1인 일 최대급수량 = 319 lpcd(정릉3동) : 수도정비기본계획 1-1편 부록 3-107

▶ 전양정 : 25m

양 정 별	산 출 식	양 정 (m)	근 거
전 양 정(H)	Ha+Hf+Hs = 22+2+1 ≒ 24.56	25
실 양 정(Ha)	= 최고표고– 가압장 – 유입수두 + 관말설정압 125m – 85m - 38m + 20m	22	최고표고 2층
관로손실수두(Hf)	= 1.93m	2.5	아래 계산서 참조
펌프실 구내손실수두(Hs)	= 0.06m	0.06	아래 계산서 참조

- 흡입수두 : 펌프장 인입압력 3.8kg/㎠

• 관로 손실수두 (하겐 윌리암식 적용)

H = 10.666 × C-1.85 × D-4.87 × Q1.85 × L [D:관경(m), Q:유량(㎥/sec), L:관로길이(m)]

관종류	규 격	길이(m)	유량 (㎥/분)	산 출 계 산 식	손실수두 (H)
DCIP	150			액셀자료 이기	0.14
SSP	50				2.36
곡관 및 밸브류					0.06
소 계					2.56

․ 유속계수 : C = 110(도복장 강관), 130(스테인레스관)

․ 관로규격 및 연장(GIS) : D150mm(DCIP,1992년식) × 318m

D50mm(SSP,1993년식) × 222m

▶ 동력(P) : 3.7㎾(5HP)

P(KW) =	0.163 Υ Q H (1 + α)	Υ : 물의비중량 (1kg/ℓ) Q : 유량 (0.33㎥/min) H : 양정 (25m) α : 모터여유율(15%) η : 펌프효율(KS규격 57%)
	η

≒ 2.71 ⇒ 3.7kW(5HP) 적용

○ 붙임 : 급수구역도

배밭A증압장

모터펌프 용량검토 기초자료

○ 펌프장명 : 정릉배밭B 증압장

○ 시설현황(현재)

호기	동 력 ㎾(HP)	유 량 (㎥/min)	양 정 (m)	수 량 (대)	형 식	급수방법	설치년도	비 고
1	3.7(5)	0.172	50	1	수중다단	직접급수	2003
3	3.7(5)	0.172	50	1	수중다단	직접급수	2003

○ 펌프 용량검토 결과

구 분	검토결과		비 고
	기 존	검토결과
정릉 배밭B	ㅇ 동력 : 3.7kW(5HP) ㅇ 양정 : 50m ㅇ 유량 : 0.172㎥/분 ㅇ 수량 : 2대	ㅇ 동력 : 3.7kW(5HP) ㅇ 양정 : 40m ㅇ 유량 : 0.27㎥/분 ㅇ 수량 : 2대	가동 1대 예비 1대

○ 급수현황

급수 방법	급수구역	급수인구 (명)	최고 급수지역 표고(m)	펌프중심 표고(m)	비 고 (용량)
직접	성북구 1개동 (정릉3동 880번지 일대)	800명	125	85	5개 사찰 있음

○ 급수계통도

강북정수

센   터

북악터널

배 수 지

북  악

가압장

개운산

배수지

정릉배밭B

증압펌프장

지역 급수

P

P

○ 급수구역 관로현황(펌프장 → 관말)

관경 (mm)	재질	연장(m)	설치년도	비고
150 50 40	덕타일주철관(DCIP) 스테인레스관(SSP) 스테인레스관(SSP)	80.4 166.9 35.9	1993년 92,97년 2004년	정릉로 57-57

○ 가동상황 (가동 1대, 예비 1대)

- 인입압력 :  2.4kg/㎠

- 토출압력 :  5.0kg/㎠

- 수전전압 :  380V

- 운전전류 :  9A(5HP)

- 가동시간 :  1호기, 2호기 교차 운전

○ 교체사유 : 2003년에 설치된 모터펌프로 장기간 사용에 따른 노후화 및 효율 저하로 교체가 필요함.

○ 펌프용량 산출

▶ 급수 현황

급수방법	급수구역	일일공급량 (㎥)	최고급수지역 (표고)	펌프표고 (m)	비 고
직접급수	정릉3동880번지 일대	53	125	85m

▶ 일일 최대 공급량에 의한 펌프유량(Q) : 0.27㎥/min

- 일일 평균공급량에 의한 유량산출 : 시간계수 1.5(직접급수)], 최대보정 1.5(일+시간+오차범위)

Q=	53㎥/일 × 1.5 × 1.5	≒ 0.08㎥/min
	24hr × 60min

▶ 급수인구에 의한 유량산출(Q) : 0.27㎥/min

Q=	800명 × 0.319㎥/일 × 1.5	≒ 0.27㎥/min (적용)
	24hr × 60min

◙  급수인구

- 급수인구수 = 급수구역도 급수인구 및 최대 사찰 행사 유동인구 적용

- 1인 일 최대급수량 = 319 lpcd(정릉3동) : 수도정비기본계획 1-1편 부록 3-107

- 다량급수처 : 관음사, 대성사, 대덕사, 구암사, 보경사

▶ 전양정 : 40m

양 정 별	산 출 식	양 정 (m)	근 거
전 양 정(H)	Ha+HP+Hf+-Hs = 40+20.4+3.4-24 ≒ 39.8	40
실 양 정(Ha)	최고 표고 - 펌프 중심 표고 = 125 – 85 = 40	40
관말수두(Hp)	= 2.04kg/㎠(상수도시설기준 지상3층 직결급수 설계수압 : 1.53 ~ 2.04 kg/㎠)	20.4	지상2층
손실수두(Hf)	= 3.4m	3.4	아래 계산서 참조
흡입수두(Hs)	= -2.4kg/㎠ 펌프장 인입	-24	아래 계산서 참조

- 흡입수두 : 펌프장 인입압력 2.4kg/㎠

- 관로 손실수두 :  3.4m

• 관로 손실수두 (하겐 윌리암식 적용)

H = 10.666 × C-1.85 × D-4.87 × Q1.85 × L [D:관경(m), Q:유량(㎥/sec), L:관로길이(m)]

관종류	규 격	길이(m)	유량 (㎥/분)	산 출 계 산 식	손실수두 (H)
DCIP	150			액셀자료 이기	0.07
SSP	50				2.85
SSP	40				0.42
곡관 및 밸브류		1식			0.06
소 계					3.4

․ 유속계수 : C = 110(도복장 강관), 130(스테인레스관)

․ 관로규격 및 연장(GIS) : D150mm(DCIP,1993년식) × 80m

D50mm(SSP,92, 97년식) × 167m

D40mm(SSP, 2004년식) × 36m

▶ 동력(P) : 3.7㎾(5HP)

P(KW) =	0.163 Υ Q H (1 + α)	Υ : 물의비중량 (1kg/ℓ) Q : 유량 (0.27㎥/min) H : 양정 (40m) α : 모터여유율(15%) η : 펌프효율(KS규격 54%)
	η

= 0.163×1×0.27×40×(1+0.15)/0.54

≒ 3.75 ⇒ 3.7kW(5HP) 적용

○ 붙임 : 급수구역도

배밭B증압장

모터펌프 용량검토 기초자료

○ 펌프장명 : 정릉배밭C 증압장

○ 시설현황(현재)

호기	동 력 ㎾(HP)	유 량 (㎥/min)	양 정 (m)	수 량 (대)	형 식	급수방법	설치년도	비 고
1	30(40)	1.595	60	1	수중다단	직접급수	2003
2	30(40)	1.595	60	1	수중다단	직접급수	2003

○ 펌프 용량검토 결과

구 분	검토결과		비 고
	기 존	검토결과
정릉 배밭C	ㅇ 동력 : 30kW(40HP) ㅇ 양정 : 60m ㅇ 유량 : 1.595㎥/분 ㅇ 수량 : 2대	ㅇ 동력 : 11kW(15HP) ㅇ 양정 : 38m ㅇ 유량 : 0.69㎥/분 ㅇ 수량 : 2대	가동 1대 예비 1대

○ 급수현황

급수 방법	급수구역	급수인구 (명)	최고 급수지역 표고(m)	펌프중심 표고(m)	비 고 (용량)
직접	성북구 1개동 (정릉3동 899번지 일대)	594명	122.5	73

○ 급수계통도

강북정수

센   터

북악터널

배 수 지

북  악

가압장

개운산

배수지

정릉배밭C

증압펌프장

지역 급수

P

P

○ 급수구역 관로현황(펌프장 → 관말)

관경 (mm)	재질	연장(m)	설치년도	비고
200 100 80	덕타일주철관(DCIP) 덕타일주철관(DCIP) 덕타일주철관(DCIP)	137.7 88.2 65.1	‘02,’87년 ‘87년 ‘87년	정릉동 908 에덴빌라 12동

○ 가동상황 (가동 1대, 예비 1대)

- 인입압력 :  3.9kg/㎠

- 토출압력 :  6.3kg/㎠

- 수전전압 :  380V

- 운전전류 :  72A(40HP)

- 가동시간 :  1호기, 2호기 교차 운전

○ 교체사유 : 2003년에 설치된 모터펌프로 장기간 사용에 따른 노후화 및 효율 저하로 교체가 필요함.

○ 펌프용량 산출

▶ 급수 현황

급수방법	급수구역	일일공급량 (㎥)	최고급수지역 (표고)	펌프표고 (m)	비 고
직접급수	정릉3동899번지 일대	331	122.5	73m

▶ 일일 공급량에 의한 펌프유량(Q) : 0.69㎥/min

- 일일 평균공급량에 의한 유량산출 : 시간계수 1.5(직접급수)],

최대보정 2.0(일+시간+오차+스카이아파트 재건축)

Q=	331㎥/일 × 1.5 × 2.0	≒ 0.69㎥/min (적용)
	24hr × 60min

▶ 급수인구에 의한 유량산출(Q) : 0.045㎥/min

Q=	619명 × 0.319㎥/일	≒ 0.137㎥/min
	24hr × 60min

급수인구 = 급수인구수 × 인구증가율 = 594명 × 1.042 = 619명

- 급수인구수 = 급수구역도 및 배밭C증압장 급수인구수 적용

- 인구증가율 = 1.042용 : 수도정비기본계획 1-2편 부록 4-138

(성북구 정릉3동 : 2010년 20,850명, 2020년 21,730명)

- 1인 일 최대급수량 = 319 lpcd(정릉3동) : 수도정비기본계획 1-1편 부록 3-107

- 다량급수처 : 없음

▶ 전양정 : 38m

양 정 별	산 출 식	양 정 (m)	근 거
전 양 정(H)	Ha+HP+Hf+-Hs = 49.5+25.3+1.78-39 ≒ 37.58	38
실 양 정(Ha)	최고 표고 - 펌프 중심 표고 = 122.5 – 73 = 49.5	49.5
관말수두(Hp)	= 2.53kg/㎠(상수도시설기준 지상3층 직결급수 설계수압 : 2.04 ~ 2.53 kg/㎠)	25.3	지상3층
손실수두(Hf)	= 1.78m	1.78	아래 계산서 참조
흡입수두(Hs)	= 3.9kg/㎠ 펌프장 인입	-39	아래 계산서 참조

- 흡입수두 : 펌프장 인입압력 3.9kg/㎠

- 관로 손실수두 :  1.78m

• 관로 손실수두 (하겐 윌리암식 적용)

H = 10.666 × C-1.85 × D-4.87 × Q1.85 × L [D:관경(m), Q:유량(㎥/sec), L:관로길이(m)]

관종류	규 격	길이(m)	유량 (㎥/분)	산 출 계 산 식	손실수두 (H)
DCIP	200			액셀자료 이기	0.16
DCIP	100				0.84
DCIP	80				0.72
곡관 및 밸브류		1식			0.06
소 계					1.78

․ 유속계수 : C = 110(도복장 강관)

․ 관로규격 및 연장(GIS) : D200mm(DCIP,1987년식) × 137.7m

D100mm(DCIP,1987년식) × 88.2m

D80mm(DCIP,1987년식) × 65.1m

▶ 동력(P) : 11㎾(15HP)

P(KW) =	0.163 Υ Q H (1 + α)	Υ : 물의비중량 (1kg/ℓ) Q : 유량 (0.69㎥/min) H : 양정 (38m) α : 모터여유율(15%) η : 펌프효율(KS규격 0.62%)
	η

= 0.163×1×0.69×38×(1+0.15)/0.62

≒ 7.93 ⇒ 11kW(15HP) 적용

○ 붙임 : 급수구역도

배밭C증압장

모터펌프 용량검토 기초자료

○ 펌프장명 : 정릉배밭D 증압장

○ 시설현황(현재)

호기	동 력 ㎾(HP)	유 량 (㎥/min)	양 정 (m)	수 량 (대)	형 식	급수방법	설치년도	비 고
1	11(15)	0.526	60	1	수중다단	직접급수	2003
2	11(15)	0.526	60	1	수중다단	직접급수	2003

○ 펌프 용량검토 결과

구 분	검토결과		비 고
	기 존	검토결과
정릉 배밭C	ㅇ 동력 : 11kW(15HP) ㅇ 양정 : 60m ㅇ 유량 : 0.526㎥/분 ㅇ 수량 : 2대	ㅇ 동력 : 7.5kW(10HP) ㅇ 양정 : 42m ㅇ 유량 : 0.45㎥/분 ㅇ 수량 : 2대	가동 1대 예비 1대

○ 급수현황

급수 방법	급수구역	급수인구 (명)	최고 급수지역 표고(m)	펌프중심 표고(m)	비 고 (용량)
직접	성북구 1개동 (정릉3동 642번지 일대)	405명	124.6	85.3

○ 급수계통도

강북정수

센   터

북악터널

배 수 지

북  악

가압장

개운산

배수지

정릉배밭D

증압펌프장

지역 급수

P

P

○ 급수구역 관로현황(펌프장 → 관말)

관경 (mm)	재질	연장(m)	설치년도	비고
80 100 50	덕타일주철관(DCIP) 덕타일주철관(DCIP)스테인레스관(SSP)	128.6 84 80.3	‘92년 ‘03년 ‘05년

○ 가동상황 (가동 1대, 예비 1대)

- 인입압력 :  3.2kg/㎠

- 토출압력 :  5.2kg/㎠

- 수전전압 :  380V

- 운전전류 :  27A(40HP)

- 가동시간 :  1호기, 2호기 교차 운전

○ 교체사유 : 2003년에 설치된 모터펌프로 장기간 사용에 따른 노후화 및 효율 저하로 교체가 필요함.

○ 펌프용량 산출

▶ 급수 현황

급수방법	급수구역	일일공급량 (㎥)	최고급수지역 (표고)	펌프표고 (m)	비 고
직접급수	정릉3동642번지 일대	143	124.6	85.3m

▶ 일일 공급량에 의한 펌프유량(Q) : 0.45㎥/min

- 일일 평균공급량에 의한 유량산출 : 시간계수 1.5(직접급수)], 최대보정 1.5(일+시간+오차범위)

Q=	284㎥/일 × 1.5 × 1.5	≒ 0.45㎥/min (적용)
	24hr × 60min

▶ 급수인구에 의한 유량산출(Q) : 0.031㎥/min

Q=	422명 × 0.319㎥/일	≒ 0.09㎥/min
	24hr × 60min

급수인구 = 급수인구수 × 인구증가율 = 405명 × 1.042 = 422명

- 급수인구수 = 급수구역도 및 배밭C증압장 급수인구수 적용

- 인구증가율 = 1.042용 : 수도정비기본계획 1-2편 부록 4-138

(성북구 정릉3동 : 2010년 20,850명, 2020년 21,730명)

- 1인 일 최대급수량 = 319 lpcd(정릉3동) : 수도정비기본계획 1-1편 부록 3-107

- 다량급수처 : 없음

▶ 전양정 : 42m

양 정 별	산 출 식	양 정 (m)	근 거
전 양 정(H)	Ha+HP+Hf+-Hs = 39.3+20.4+13.42-32 ≒ 41.12	42
실 양 정(Ha)	최고 표고 - 펌프 중심 표고 = 124.6 – 85.3 = 39.3	39.3
관말수두(Hp)	= 2.04kg/㎠(상수도시설기준 지상2층 직결급수 설계수압 : 1.53 ~ 2.04 kg/㎠)	20.4	지상2층
손실수두(Hf)	= 13.42m	13.42	아래 계산서 참조
흡입수두(Hs)	= 3.2kg/㎠ 펌프장 인입	-32	아래 계산서 참조

- 흡입수두 : 펌프장 인입압력 3.2kg/㎠

- 관로 손실수두 : 13.42m

• 관로 손실수두 (하겐 윌리암식 적용)

H = 10.666 × C-1.85 × D-4.87 × Q1.85 × L [D:관경(m), Q:유량(㎥/sec), L:관로길이(m)]

관종류	규 격	길이(m)	유량 (㎥/분)	산 출 계 산 식	손실수두 (H)
DCIP	80			액셀자료 이기	5.93
DCIP	100				0.81
SSP	50				6.23
곡관 및 밸브류		1식			0.45
소 계					13.42

․ 유속계수 : C = 110(도복장 강관), 130(스테인레스관)

․ 관로규격 및 연장(GIS) : D80mm(DCIP,1992년식) × 128.6m

D100mm(DCIP,2003년식) × 84m

D50mm(DCIP,2005년식) × 80.3m

▶ 동력(P) : 11㎾(15HP)

P(KW) =	0.163 Υ Q H (1 + α)	Υ : 물의비중량 (1kg/ℓ) Q : 유량 (0.45㎥/min) H : 양정 (42m) α : 모터여유율(15%) η : 펌프효율(KS규격 59%)
	η

= 0.163×1×0.45×42×(1+0.15)/0.59

≒ 6 ⇒ 7.5kW(10HP) 적용

○ 붙임 : 급수구역도

배밭D증압장