광화문광장 저수조 및 저류조 청소 용역 지침서

1. 용역명 : 광화문광장 저수조 및 저류조 청소 용역

1.1  적용범위

본 지침서는 수도법 시행규칙 제22조의3 및 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제89조의3에 의거하여 서울특별시에서 시행하는『광화문광장 저수조 및 저류조 청소 용역』에 대하여 적용한다.

2. 용역개요

가. 위    치 : 서울시 종로구 세종대로 172 광화문 광장

나. 대    상 : 생활용수 저수조 1개소, 분수 저류조 4개소

다. 용역기간 : 2018. 3. 15. ~ 11. 30.

라. 작업시간

- 수경시설 운영 후 저류조 야간청소 (22시~분수가동 전 3시간 이내) : 저류조는 수경시설 당일 가동완료 후 사용한 물이 완전히 빠지는 시간에 맞추어 청소 작업을 시작하고 익 일 분수가동에 지장을 주어서는 안 된다. 초기 수경시설 가동 전에는 낮 시간에 청소를 한다.

- 광장분수 가동 전 직사분수 수로 청소는 초기 작업량이 많으므로 발주처의   청소 협조에 적극 응하여야 하며 낮 시간에 청소를 실시한다.

마. 용역내용

1)청소기준 및 횟수

번호	시설별	용량 (㎥)	청소기준				청소횟수 합계	비고
			3월	4~6월	7~8월	9~10월
1	생활용수 저수조	130		1회(6월)		1회(10월)	2	법적신고완료
2	광장분수 주 저류조	103	1회	주 1회	주 3회	주 1회	50	수로포함
3	광장분수 보조 저류조	81	1회	-	-	1회(10월)	2
4	역사물길 저류조	80	1회	월 2회	월 2회	월 2회	15
5	중학백운동 계류 저류조	81	1회			1회(10월)	2
6	직사분수해체(2열)	240개	필요시에 판석 해체 및 설치				5

2)시설현황

번호	시설별	규 격 (가로×세로×높이)	수조 내부 장비 현황 및 기타
1	생활용수 저수조	6×8×3.4h
2	광장분수 주 저류조	11.5×5×1.8h	직사분수펌프 30HP×8대, 폼분수펌프 4HP×17대 고사분수펌프 25HP×2대, 배수펌프 2HP×2대
3	광장분수 보조 저류조	5×6×2.7h	급수펌프 10HP×1대, 배수펌프 2HP×2대
4	역사물길 저류조	5×8×2h	계류펌프 12.5HP×2대, 배수펌프 2HP×2대 안개분수펌프 10HP×2대
5	중학백운동 계류 저류조	5×6×2.7h	계류펌프 4HP×2대, 관수펌프 7.5HP×1대 청소용펌프 4HP×1대,배수펌프 2HP×2대 스프링클러펌프 20HP×2대

3. 안전관리 및 위생보건 교육

가. 청소 작업자 교육

- 청소전 청소작업 전반에 대한 교육을 실시한다

․ 작업준비, 장비사용, 작업방법, 잔수 처리, 공정별 확인검수 등

․ 작업방법 (세정제 사용 세척 작업, 물 세척 작업, 잔수 처리)

- 작업장 내 안전관리 및 사고예방(가스질식, 전기감전 등) 교육

․ 개인 안전장비 착용 및 재해자 구조, 응급조치 요령 등 교육

- 청소용 약품사용 기준 및 약품관리 방법 준수 등

나. 작업장 안전 관리

- 청소 작업 전 작업 조명등, 환기시설 설치가 완료되어야 한다.

- 계약상대자는 청소시행에 있어 항상 소정의 안전작업규정 및 안전수칙에 따라 안전관리를 하여야 한다.

- 분수 저류조 맨홀은 야외에 설치되어 있어 주변에 조명이 설치된 안전휀스 설치하여 보행인의 추락사고 등이 발생하지 않도록 조치하여야 한다.

- 전기사용 모든 장비는 누전차단기를 설치한 상태로 사용하여야 한다.

․ 전기사용은 광화문광장 안전관리 담당자와 협의 후 사용한다

- 작업자는 40 - 45분 작업 후 휴식시간을 보장한다.

다. 작업인원 배치

- 청소 인원은 최소 3명 이상이 되어야 한다(안전요원 포함).

- 출입구 쪽에는 안전요원을 배치하여 청소작업 시작 전 부터 청소완료 까지 출입구 주위의 행인 관람객 등의 추락사고 등 안전사고를 방지해야 한다. 또한 저수조 및 저류조 작업현황을 수시로 파악하여 안전사고가 발생하지 않게 조치하여야 한다.

- 직사분수 수로청소(판석해체 청소, LED조명 해체 후 청소), 분수대 바닥청소 등 모든 청소 시에는 안전 휀스를 설치하여 관람객 등 보행자의 출입을 막고 안전을 확보 후 청소를 실시한다.

- 청소작업의 진행이 느려져 분수 가동에 지장이 있을 시에는 충분한 작업인원을 보충하여야 한다.

라. 작업장 위생 관리

- 작업자는 건강한 상태에서 청소작업을 하여야 한다.

- 사용하는 장비는 저수조 및 저류조 청소 전용장비이어야 하며, 타 업종 장비와 구분하여 보관한다.

- 수조 내 모든 반입 장비(개인 장비, 청소 장비)는 항상 깨끗이 세척, 소독 후에 청결한 상태로 사용하여야 한다(염소농도 50~100mg/L)

- 수조 출입구에는 소독수 담은 통을 준비하여 작업자의 출입으로 인한 수조 오염이 없도록 하고, 작업장 주변은 청결하게 정리 정돈하여 외부로부터 오염원이 유입되지 않도록 한다.

마. 수조 용역 관련자 건강진단서 제출

- 계약상대자는 청소인력에 대해 수조 청소전 장 세균성 질병검사를 실시하여 아래 검사항목 합격자에 한하여 청소 및 건강진단서 제출하여야 한다.

- 검사항목 : 장티푸스, 파라티푸스, 세균성 이질

* 건강진단서는 최초 1회에 한하여 제출한다.

4. 현장관리

가. 현장관리

계약상대자는 청소기간 중 현장대리인을 상주시켜 현장의 안전, 보안, 노무관리 및 사용 자재 등의 철저한 관리를 하여 기존 및 기타 설비에 대하여 손상과 피해가 발생하지 않도록 하여야 하며, 손상 및 피해 발생 시 원상복구는 물론 현물변제 및 배상을 하여야 한다.

5  청소와 뒷정리

가. 계약상대자는 청소완료시 현장에 대한 정리 및 청소를 완전히 하여야 하며 청소 중 발생한 쓰레기 및 폐자재는 전량 외부로 반출하여 관련법규에 의하여 적법하게 처리하여야 하며 재사용 가능한 자재류는 감독원의 지시에 따라 처리하여야 한다.

나. 분수 저류조 청소는 분수 가동 정지 후에 시행하며, 익일 가동 전 3시간 이내에 완료하여야한다

* 분수 가동시간 : 10:00~20:50(4월~5월, 9월~10월), 10:00~20:50(6월~8월)

다. 분수 저류조 청소 시 우천 시에는 익일에 청소하는 것을 원칙으로 하고, 저류조상태, 기상상태, 정부의  에너지절약 대책 및 기타 저류내 설비보수 등으로 분수 가동 중지가 발생할 경우 청소일자 및 횟수를 조정할 수 있다

6  기타사항

가. 계약상대자는 본 지침서에 명시되지 않았어도 청소에 필요하다고 인정되는 사소한 부분에 대하여는 서울시와 협의하여 시행하여야 한다.

나 계약상대자는 계약 전에 청소용역지침서 및 기타서류를 조사 검토하여 의문사항은 반드시 서울시와 협의 후 시행하여야 한다.

다. 본 계약 건에 대하여 계약상대자는 우리시에서 시행하는 청렴계약에 따른 이행사항을 성실히 이행하여야 한다.

7. 설계변경

우천, 불법탠트 철거시기, 대규모 집해, 수조상태, 기상상태, 정부의 에너지절약 대책, 수조내 설비보수 등으로 가동중지가 발생되어 청소 횟수가 변경될 시 용역 준공 전 서울시와 계약상대자간에 합의하여 정산 처리한다.

8. 특기사항

8.1 재료

가. 본 청소에 사용하는 기기 및 재료는 K.S제품 사용을 원칙으로 하고 K.S제품이 없는 품목은 동등이상의 시중 최상품을 감독원의 승인을 얻어 사용하여야 한다.

나. 본 용역에 사용하는 재료는 용역착수 전에 전량 반입하여 감독원의 승인을 얻어 사용하여야 하며 부득이한 경우 미리 견본을 제시하여 감독원의 승인을 얻어 사용하여야 한다.

다. 모든 재료는 신품으로 하고 불합격품은 지체 없이 현장 밖으로 반출하여야 한다.

라. 청소중 발생한 쓰레기 및 폐자재는 전량 외부로 반출하여 관련법규에 의하여 처리하여야 하며 재사용 가능한 자재류는 감독원의 협의 처리하여야 한다.

8.2  생활용수 저수조 및 분수 저류조 청소

가. 작업용구

청소종사자는 항상 깨끗한 복장을 착용하고 작업 중에는 반드시 안전모와 장화, 장갑을 착용하도록 하고 상의를 벗고 알몸으로 작업하는 일이 없도록 하며 특히 작업 중에는 금연하여야 한다.

나. 장비의 위생적 관리

저수조 및 저류조 청소용 장비는 반드시 물탱크 전용이어야 하며 특히 물탱크 내에 반입하는 배수펌프, 세정용 기구, 잔수처리 기구 등은 오염되지 않도록 주의하여야 하며 작업 전에는 작업복, 장화등과 함께 50～100mg/L의 염소 소독수로 소독한 후에 물탱크 내에 반입하여야 한다.

다. 작업계획

① 물탱크의 구조를 사전확인하고 현장여건에 맞는 장비 목록을 작성하여 청소당일 장비의 준비가 부족하여 청소작업에 지장을 주는 일이 없도록 하여야 한다.

② 물탱크 내․외부와 사다리 등 구조상 위험한 곳의 유무를 조사하고 위험한 개소가 있을 때에는 안전대책을 세우고 작업자에게 이를 주지시켜야 한다.

③ 전원의 위치, 사용전압, 용량 등을 확인하고 그 현장에서 필요한 전선 등을 준비하도록 한다.

④ 청소일시를 정하고 청소, 소독에 소요되는 시간을 계산하여 단수시간을 정하되 소독시간 등을 고려하여 여유 있게 정하여야 한다.

라. 작업준비

① 수조 출입구에는 소독수를 담은 통을 준비해 놓고 장화를 신은 상태에서 소독수에 담갔다가 들어가도록 하며 그 장화는 물탱크 내에서만 신고 밖에 나와서는 다른 신발을 갈아 신도록 하여야 한다.

② 작업장 주위에 작업 중임을 표시하고 일반인의 접근을 막아 안전관리에 유의하여야 한다.

③ 전선을 연결할 때에는 전원을 차단한 상태에서 배선을 하고 전선이나 소켓 등이 파손된 부분이 없나 확인하여 전선이 까진 부분이 있으면 절연테이프를 감아주고 안전을 확인, 누전차단기를 설치한 후 전원에 연결하여야 한다.

④ 세정용수는 여유 있게 미리 받아두어야 하며 부족할 경우에는 신속히 보충할 수 있도록 준비하여야 한다.

⑤ 맨홀 뚜껑을 열고 수중펌프나 배수호스를 물탱크 내에 넣고 배수구까지 호스를 연결하여야 한다.

⑥ 수조 내의 환기가 잘 안 되어 염소가스가 남아 있거나 산소부족 등으로 작업원의 건강을 해칠 우려가 있으면 환풍기를 설치하여야 한다.

⑦ 수조내 작업을 위하여 작업등을 설치하여야 하며 조명기구는 방수가 되고 방폭 안전장치가 된 것을 사용하여야 한다.

⑧ 배수가 된 상태에서 물탱크 내부를 세밀히 점검하여 벽면의 균열이나 내부설비에 문제점이 발견되면 감독원에게 보고하고 작업원에게 미리 주지시켜야 한다.

⑨ 청소전 수조내부의 상태를 사진 촬영하여 용역완료시 제출하여야 한다.

마. 배수 작업

① 배수펌프를 작동시키기 전에 건축물의 배수시설이 토출량을 감당할 수 있는지를 확인하여야 한다.

② 배수구가 막혔거나 협소하여 토출되는 물이 넘칠 염려는 없는지를 미리 살펴보고 배수구 쪽에 작업원을 배치하여 감시하도록 하여야 한다.

바. 청소공정

① 배수가 완료되면 먼저 고압 세정기를 사용하여 맨홀뚜껑, 사다리, 급배수관, 분수노즐, 수중펌프, 스트레이너 등에 부착된 녹과 심하게 오염된 벽면 등에 1차 세정작업을 실시하여야 한다.

② 수조 바닥에 고인 오니 등 침전물이나 폐기물 등을 물탱크 밖으로 수거하고 녹물과 함께 오염된 잔수를 진공흡입기 등 잔수처리기를 사용하여 일단 물탱크 밖으로 배출 하여야 한다.

③ 1차 세정으로 제거되지 않은 벽면 등의 부착물이나 사다리, 급․배수관, 분수노즐, 수중펌프, 스트레이너 등에 남아있는 녹을 부러쉬나 수세미 같은 것을 사용하여 깨끗하게 제거한다. 이 때 부러쉬나 수세미는 오염된 것을 사용하지 말아야 하며 재사용할 때에는 완전소독한 후 사용할 것이며 일반세탁용 세제나 유해성분이 함유된 세척제등의 사용은 금한다.

④ 고압세정기를 사용하여 재차 세정작업을 행한다. 세정순서는 맨홀주변, 사다리, 급수관, 천장, 벽면, 배수관, 바닥 순으로 위에서부터 아래로 행한다. 세정효과를 높이기 위하여 분사각도, 거리등을 감안하여 수압을 조절하며 작업하여야 한다.

⑤ 수조의 구조에 따라 적절한 잔수 처리기를 사용하며 청소 후 소독을 실시할 것이라고 하여 잔수 처리를 소홀히 하여서는 안된다.

8.3  저류조 소독

가. 소독전 유의사항

① 환기가 잘 안되는 수조 내에 소독작업을 함에 있어서는 작업원의 안전을 고려하여 안경, 마스크, 안전모 등을 착용하여 분무되는 소독수가 눈이나 피부에 닿지 않도록 하여야 한다.

② 수조내에 들어갈 때에는 항상 깨끗한 의복(우위)을 착용하고 장화, 장갑 등은 50～100mg/L의 물탱크 소독용 염소수로 소독을 하여야 한다.

③ 소독작업 중에는 환풍기를 설치하여 작업원을 보호하여야 하고 소독수의 분무가 끝나면 작업원은 수조내에 머물지 않도록 하여야 한다.

나. 소독방법

① 수조 소독제는 국가공인 인증기관 합격제품을 사용하여야 한다.

② 수조 청소에 사용하는 고압 세정기를 사용하여 수압과 토출량을 조절하면서 소독수를 분무하여야 한다.

③ 소독 순서는 맨홀주변에서부터 천정, 벽면, 바닥의 순으로 위쪽으로부터 아래로 소독수를 분무하되 소독수가 흠벅 젖도록 분무하여야 하며 특히 오염이 심하다고 생각되는 부분은 여러번 반복 분무하도록 하여야 한다.

특히, 광장분수 청소 관련 직사분수 수로 청소를 먼저 시행하고 주수조를 나중에 시행한다. 또한 직사분수 수로 청소 시 관광/관램객이 수로에 빠져 다치는 일이 없도록 사전 현장파악 및 안전조치를 취하여야 하며, 화강판석과 RBG램프를 안전하게 이동 후 내부에 설치된 전선 및 노즐, 전자변에 손상이 없도록 하여야 한다.

④ 1회 소독을 실시한 후에는 30분 정도 방치한 후에 2회 소독을 실시하고 다시 30분 정도 방치하여야 한다.

⑤ 30분씩 방치하는 것은 멸균하기 위한 것이므로 작업을 급히 마치기 위하여 방치시간을 단축한다든가 2회 소독을 1회만 할 때에는 소독효과가 적으므로 2회 소독을 엄수하여야 한다.

⑥ 소독제 분사후 충분히 소독되었을 때 적정 압력의 물로 충분히 씻어낸다 이후 세척이 왼전히 되지 않는 부위는 세척도구를 이용하여 세척한다.

다. 소독후 유의사항

① 소독작업이 완전히 끝난 후에는 우선 닫혀있던 급수전을 2～3회 반복 개폐하여 배관속에 고여 있는 녹물 등을 배출해 버리고 깨끗한 물로 수조 내부를 재세정한 후 바닥에 고인 소독수와 함께 잔수를 말끔히 처리한다.

② 수조에 물을 채우기 전에 수조 내부를 재점검하고 혹시 방치된 작업용구 등이 없나를 확인하고 볼탑이나 정수위밸브 등 기기가 정상적으로 작동되는가를 재확인 하여야 한다.

③ 소독완료후의 사진을 청소전 사진과 같은 위치에서 촬영하여 용역완료시 제출하여야 한다.

8.4  성과품 제출

계약상대자는 수조 청소소독 완료 후 다음의 자료를 제출하여야 한다.

가. 위생 점검기준에 의한 점검표 1부(저수조에 한함)

나. 작업확인서 1부, 준공(기성)신고서 1부, 준공(기성)사진 1부, 준공(기성)내역서 1부.

8.5 저수조 청소결과 신고

계약상대자는 본 용역을 완료 후 관할 수도사업소에 저수조 청소 결과를 법적양식에 의거 보고 하고(비용포함) 또한 제반 법적사항을 완료하여야 한다.

9. 회계처리

가. 과업에 소요되는 경비(이하 ‘사업비’라 한다)는 "계약상대자"의 청구로 사후 지급하는 것을 원칙으로 하되, "발주처"는 “계약상대자”가 제출한 청구내역을 검토하여 계약금의 범위 내에서 지급한다.

나. “계약상대자”는 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준을 준수한다.  제6장 ‘선금 · 대가 지급요령’에 의거하여, 사업비의 일부를 선금으로 신청할 수 있으며, 기성금은 매월 신청 할 수 있고 과업수행 완료 전 물량에 대해서는 정산 처리한다.

다. “계약상대자”는 사업비를 본 사업목적을 위한용도 이외의 목적으로 사용할 수 없으며, '지방계약법령' 및 '서울특별시재무회계규칙' 등 관계규정을 준수하여 집행하여야 한다.

라. “계약상대자”는 특별한 사유가 없는 한 매월 검사를 완료하는 날 이후  기성부분에 대한 대가지급 청구서를 발주기관에 제출할 수 있고, 계약담당자는 기성부분에 대한 대가를 지급하는 경우에는 계약수량, 이행의 전망, 이행 기간 등을 참작하여 지급해야 한다.

마. “계약상대자”단순용역(청소용역, 경비용역, 시설물관리용역, 생활폐기물 수집·운반 용역 및 이에 준하는 용역)의 계약상대자의 경우 근로자의 노무비는 발주 설계한 금액과 동일하게 지급하여야 하며 근로자의 급여 통장에 계좌이체하고 그 내용(근로자 개인별 성명, 임금 및 연락처 등)을 제출하여야 함. 이 경우 개인정보보호법상 동의 구해야 함.

바. “계약상대자” 근로자 청소자의 4대 보험 가입내역 및 납부 내역을 제출하여 상호계상한다.(근로자 개인별 성명, 임금 등 및 연락처 등)을 제출하여야 함. 이 경우 개인정보보호법상 동의 구해야 함.

10. 지도․감독

가. “발주처”는 사업과 관련한 “계약상대자”의 업무를 지도․감독한다.

나. 당 사업과 관련하여 “발주처”가 자료, 회의참석, 보고 등을 “계약상대자”에게 요청할 경우 또는 사업 추진사항에 대하여 현장방문 등을 통하여 확인하고자 할 경우 “계약상대자”는 이에 응하여야 한다.

다. “발주처”는 “계약상대자”의 사업과 관련한 사무처리가 관계법규 등에 위배되거나 부당하다고 인정되는 때에는 이에 대한 시정을 요구하거나 직접 시정조치를 할 수 있다. 이 경우 “계약상대자”는 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

11. 계약의 해지 등

가. “발주처” 또는 “계약상대자”가 본 계약을 중도에 해지 또는 해제(이하 “해지 등”이라 한다)하고자 하는 때에는 해지 등의 예정일 30일 전까지 그 사유를 기재한 문서로써 상대방에게 통보하여 협의하여야 한다.

나. “발주처”는 다음 각 호에 해당하는 때에는 계약의 해지 등을 할 수 있다.

1. “계약상대자”가 과업사항을 이행하지 아니하거나 위반한 경우

2. “계약상대자”가 사업을 수행할 능력이 없다고 "발주처"가 인정하는 경우

- 청소상태의 불량 적발 3회 이상

- 청소시간 미 준수, 근무자 근무지 이탈 등

3. “계약상대자”가 해산(청산) 또는 파산한 경우

4. 천재지변 또는 그 밖에 이에 준하는 사유로 사업의 전부 또는 일부를 계속할 수 없는 경우 서로 협의하여 해지할 수 있다.

다. “발주처”는 위 의 각 호의 경우 외의 객관적으로 명백한 “발주처”의 불가피한 사정이 발생한 때에는 계약을 해제 ․ 해지할 수 있다.

라. “발주처”는 상기 ‘나’항 제1호 및 제2호의 사유로 인하여 계약의 해지 등을 하고자 하는 때에는 사전에 "계약상대자"에게 의견진술의 기회를 주어야 한다.

마. “계약상대자”는 계약 해지시 사업추진과 관련한 서류 및 사업추진사항 등을 “발주처”에게 성실히 인계하여야 한다.

바. 이 과업에 명시되지 아니한 사항은 “발주처”와 “계약상대자”가 협의하여 정한다.

12. 계약의 효력 등

가. 이 계약은 계약 체결일로부터 계약사항의 이행 완료일까지 효력을 가진다.

13. 계약의 이행 중 용역 목적물 등에 발생한 손해

가. “계약상대자”는 계약의 수행 중 용역 목적물과 제3자에 대한 손해를 부담해야 한다. 다만, 계약상대자의 책임 없는 사유로 인하여 발생한 경우에는 발주기관의 부담으로 한다.

14. 불가항력으로 인하여 발생한 손해

가. 불가항력이란 태풍, 홍수 그밖에 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 전염병, 폭동 그밖에 계약당사자의 통제범위를 초월하는 사태의 발생 등의 사유(이하 "불가항력의 사유"라 한다)로 인하여 계약당사자 누구의 책임에도 속하지 아니하는 경우를 말한다. 다만, 이는 대한민국 안에서 발생하여 용역 수행에 직접적인 영향을 미친 경우에 한한다.

나. “가”의 불가항력의 사유로 인하여 발생한 손해는 발주기관이 부담해야 한다.

다. 계약상대자는 계약이행 기간 중에 “나”의 손해가 발생한 때에는 지체 없이 그 사실을 계약담당자에게 통지해야 하며, 계약담당자는 통지를 받았을 때에는 즉시 그 사실을 조사하고 그 손해의 상황을 확인한 후 그 결과를 계약상대자에게 통지해야 한다.

붙임 : 작업확인서 1부.   끝.

【별첨 1】

작 업 확 인 서

❏ 용역명 : 광화문광장 저수조 및 저류조 청소 용역

❏ 계약기간 :

❏ 도 급 자 :

❏ 수조 청소현황

○ 청소일시 : 2018.    .   (   :   ~   :   )

○ 수조 청소내역

(청소여부 ○,×)

시설물별	수조 청소 여부	비고
생활용수 저수조
분수12ㆍ23 주 저류조(수로포함)
분수12ㆍ23 보조 저류조
역사물길 저류조
중학백운천 계류 저류조
직사분수 판석 해체 작업 청소

○ 주요 점검사항

점검부문	점검 항목	점검결과
청소인력 및 안전장비 점검 작업인원 ( )명	작업자 위생 및 안전수칙 준수상태 (위생복착용,안전마스크,안경 등)
청소장비 및 안전시설 점검	청소장비 및 안전시설 준수상태 (환기시설 등)
수조내 시설물 상태 점검	수조내 시설물 상태 (구조물,밸브,펌프 등)
청소작업 점검	작업공정 이행 여부
	약품분사 작업
	물 세척 작업
	잔해물 제거 작업
	바닥청소 및 잔수처리

위와 같이 수조 청소를 확인(시행)함

2018.   .    .(  요일)

작성자 : 소속           현장소장           (서명)

확인자 :                                   (서명)