용접작업시 화재예방을 위해 지켜야 할 안전수칙

□ 용접작업시 인화성·폭발성 물질의 안전관리

	1. 점화원 관리 - 용접 작업시 발생하는 불꽃·불똥이 비산하여 작업장 부근 가연성 가스나 위험물질에 착화시 폭발화재 위험이 높음 - 가연성 분진·화학류 등의 가연성 물질로 폭발 또는 화재 발생 우려가 있는 장소에서는 미리 위험물 제거 등의 사전 화재예방조치를 완료하기전 용접, 용단 등 위험작업 금지
	2. 인화성·폭발성 물질의 격리 및 제거 - 제거대책은 작업과 관계없는 가연성 물질의 사전 제거로 기름 또는 인쇄용 잉크류처럼 가연물이 묻은 천조각이나 휴지 등을 불연성 용기에 보관하는 등의 화재예방조치 - 격리대책은 인화성·폭발성 물질 등 필수 작업용품으로 제거대책적용이 불가능한 경우 용접불꽃 등의 비산으로 인화성·폭발성 물질등이 착화하지 않도록 점화원과 격리

□ 인화성·폭발성 물질의 격리 방법

(1) 물질격납

인화성·폭발성 등의 물질은 별도 장소에 보관함으로써 안전을 확보한다. 작업장 내부에도 작업에

필요한 양만큼만 두어야 한다.(산업안전 기준 제10조)

(2) 안전거리 확보

용접 불꽃이 주위의 폭발성, 인화성 물질에 비산·접촉됨으로써 화재나 폭발이 발생되지 않도록

용접작업 주변에 폭발성·인화성 물질을 두지 않거나, 안전거리가 확보되는 위치에 둔다.

※ 용접 또는 절단작업시 용접 불꽃 등이 2.1m높이에서 비산하는 경우, 10.2m 거리까지 비산하므로

폭발성 또는 인화성물질 등이 있는 장소에서 용접시 충분한 이격 거리를 두어야 한다.

(3) 점화원 차단

안전거리 확보에 의한 격리조치가 불가능한 경우 점화원의 비산을 차단하는 방법으로 격리한다.

불연성 칸막이 등을 활용하여 폭발성·인화성 물질 등에 용접 불티가 도달되지 않도록 막는다

(4) 시간적 격리

인화성, 폭발성 물질을 취급하는 작업장에서 용접작업을 해야 하는 경우, 물질의 취급작업과 용접

작업을 시간적으로 격리하여 물질의 취급작업과 용접작업을 동시에 실시하지 않고 용접작업시에는

물질취급작업을 하지 않으며, 용접작업이 종료된 후에 물질 취급작업을 한다.

□ 용접작업장에 비치해야 하는 안전관리 준비물

(1) 화기작업허가서

용접작업 장소에 비치해야할 화기작업허가서는 작업장소의 해당 부서장과 안전관리자(안전관할

부서장)의 승인을 얻은 것이어야 한다.

(2) 소화용품

용접작업 장소에 비치해야할 소화용 준비물은 다음과 같다.

① 물통(바스켓 1개에 물을 담은 것)

② 바닥에 깔아둘 용접불티 등을 받는 불연성 포대

③ 건조사(바스켓 1개에 마른 모래 담은 것)

④ 소화기(분말 소화기, 2개)