□ 용접 품질 및 안전교육 자료

1, 용접재료

가. 용접봉은 피복이 벗겨졌거나 젖어 있는 것, 오손․변질되거나 녹이 슨 것을 사용해서는 안된다.

나. 용접봉은 피복재가 습기를 흡수하면 용착금속 중 수소함량이 많아져 블로우홀, 피트(Pit), 크랙 등 용접결함이 발생하기 쉬우므로 사용 전에 적당한 시간과 온도로 충분히 건조시켜 사용해야 한다.

2, 공사준비

가. 모재의 용접면은 충분히 건조시키고 페인트, 기름, 녹, 스케일 등 기타 유해한 것  은 와이어브러시 등으로 완전히 제거한다.

나. 규격화된 보호구를 사용하고 작업자세를 단정히 한다. 용접용 케이블, 홀더, 용접  헬멧, 장갑, 보호안경 등은 규격화된 것을 사용한다.

다. 용접봉의 건조상태를 유지하기 위해 휴대용 건조기를 휴대 한다.

라. 조립도구를 부재에 용접할 때에는 용접부분을 될 수 있는 대로 적게 하고, 제거시에는 이것을 떼어낸 뒤 매끈하게 마무리해야 한다.

마. 가용접은 변형, 어긋남 및 기공을 방지하기 위해 용접봉 및 가용접 위치 등을 충분히 고려하여 신중하게 하여야 한다.

바. 용접작업 중의 유독가스가 체류할 우려가 있는 곳은 적절한 환기설비를 하는 등 대책을 강구하여야 한다.

사. 화상은 용접작업 중 열과 방사선에 의해 일어날 수 있으므로 보호구는 빠짐없이 착용하여야 한다.

가열된 금속과 슬래그, 도구 또는 용접봉에 의한 피부화상을 입을 수 있다.

아. 장비의 불완전한 접지, 닿거나 손상된 전선과 전극봉집게, 안전장갑의 미흡 또는 습윤상태(발한상태)등은 용접작업자에게 위험성을 가중시킬 수 있으므로 작업 전 꼭 확인하여야 한다

자. 가연성물질들은 되도록 작업장소에서 멀리하여야 한다.

3, 홈내기 가공

가. 흠내기 가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 부득이하여 자동 또는 수동으로 열절단 가공시에는 반드시 그라인더 마무리로 면가공을 행한다. 홈내기 면은 매끈하게 마무리하고 홈내기 면에 부착되어 있는 찌꺼기는 완전하게 제거한다.

나. 용접작업에는 모재의 베벨각과 루트패스 및 간격 등에 현저한 오차가 없도록 하여야 한다.

4, 강관 용접

가. 비드(Bead)의 덧살(Excess Metal)은 모재면보다 낮아서는 안되며, 높이 여유치는  1~3㎜이어야 한다.

나. 용접은 각 층마다 슬래그, 스패터 등을 완전히 제거하고 청소한 뒤 실시한다.

다. 용접 후 급격한 냉각을 해서는 않되며, 필요한 경우 후열하여야 한다.

라. 플랜지용접은 플랜지면이 관에 직각이 되도록 맞추고 볼트구멍을 일치시켜서 3～4개소 가용접한 후 본용접을 행한다. 관경 65㎜ 이하는 단면 용접하고 관경 80㎜ 이상은 양면 용접한다.

마. 루트간격은 2~3㎜ 정도 충분히 띄워서 Back Bead형성이 용이하도록 해야 한다.

5, 강재 용접

가. 자동 가스절단기로 절단할 때, 표면에 생긴 슬래그나 흠은 완전히 제거해야 한다.

나. 필렛 용접의 루트는 1㎜ 이상 두어서는 아니되며, 루트를 1㎜ 이상 두어야 할 경우에는 루트면을 경사 가공하고 홈용접을 해야 한다.

다. 주부재의 홈용접 및 자동용접에 의한 필렛용접의 양단에는 모재와 동질이며, 접합부 줄눈의 경사가공을 모재와 동일하게 한 end tap을 사용하여 용접하고, 용접 후에는 end tap을 제거하고 그 부분을 마무리해야 한다.

라. 가붙임 용접에 균열이 생겼을 경우에는 용접부분을 완전히 갈아내고, 당초대로 재용접을 해야 한다.

마. 주부재해는 뒷댐판(strong back)을 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다. 부득이 사용 할 경우에는 사전에 감독자의 승인을 받아야 한다.

바. 홈용접에는 용접표면의 마무리 가공이 규정되어 있는 경우 강판두께의 10～15%의 두께로 덧붙임 용접을 하고, 응력이 작용하는 방향으로 매끈하게 끝마무리를 해야 한다. 이때 모재를 0.5㎜ 이상 깎아서는 아니 된다. 마무리 가공을 지정하지 않은  홈 용접에서는 아래표에 지시된 범위내의 덧붙이기는 용접된 대로 두어도 무방하다.

6, 용접부의 청소

가. 용접에 지장이 되는 슬래그는 제거한다.

나. 용접 중에 균열 등의 결함이 발견된 경우에는 그 부분을 완전히 제거한 다음 용접해야 한다.

다. 용접 중 또는 용접개시 전에 가용접으로 균열이 발생한 경우는 그 부분을 완전히 제거한 다음 본용접을 한다.

라. 용접이 완료된 부분의 슬래그는 제거한다. 또한, 용접부 및 주변은 와이어 브러시  등의 적절한 공구로 스패터((spatter)를 제거하는 등 청소를 하여야 한다.

마. 용접부위는 장시간 방치시 쉽게 부식되므로 슬래그 제거 및 외관 육안검사 후 즉시 방청도장을 실시하여야 한다.