【붙임2】

우기대비 시설물 점검‧정비 대장

점검반 : ( 1 )조

연번	점검일자	지적(민원) 사항	점검자	조치결과				비고
				정비일자	조치내역	정비사진
						전	후
1	2016. 6. 16.	호수정 매점 앞 전선 노출	이춘한 황인공 허용석	2016. 6. 17.	노출 전선 철거			전기
2	2016. 6. 16.	곤충관(기계실) 배수펌프 전선 배관 불량	이춘한 황인공 허용석	2016. 6. 17.	배관 정리			전기
3	2016. 6. 17.	동양관 기계실 MCC반 상부 인출 개구부 불량	이춘한 황인공 허용석	2016. 6. 20.	소동물 침입방지 위해 개구부 폼 주입			전기
4	2016. 6. 17.	장미원 분전함 노후	이춘한 황인공 허용석	2016. 6. 20.	방우형 분전반으로 교체			전기

【붙임2】

우기대비 시설물 점검‧정비 대장

점검반 : ( 1 )조

연번	점검일자	지적(민원) 사항	점검자	조치결과				비고
				정비일자	조치내역	정비사진
						전	후
5	2016. 6. 20.	큰물새우리 방사장 분수 펌프 M/S불량	이춘한 황인공 허용석	2016. 6. 20.	분수펌프 M/S교체			전기
6	2016. 6. 20.	해양관 전기실 벽면 콘센트 불량	이춘한 황인공 허용석	2016. 6. 20.	콘센트 마감 조치			전기