우기 대비 재난취약시설 안전점검 결과보고

□ 점검개요

○ 점검기간 : ‘15. 6. 22(월) ~ 7. 11(토)

○ 점검형태 : 시설물 담당부서 주관으로 분야별 점검팀편성 합동점검

○ 점검반 구성 : 총 10명 참여

- 서울대공원 시설과 10명

○ 점검대상시설의 수량 및 금번 점검실적

- 전체 점검대상 총 26건 중 금번 점검시 26건(100%) 점검 실시,

□ 점검결과 총평

○ 점검한 시설의 종류 및 물량, 여건 등

- 교  량 : 해오름다리, 서울랜드다리, 장미다리, 미리내다리, 산새다리,

(13개소)  들소다리, 무지개다리, 원앙다리, 기린다리, 앵무다리,

올빼미다리, 만남의다리, 나들목다리

- 관람장 : 동양관, 해양관, 남미관, 대동물관, 제1AF관, 제2AF관,

(13개소)  제3AF관, 유인원관, 열대조류관, 식물원, 곤충관, 야행관,

식물표본전시실

○ 점검반의 구성 및 책임자, 참여기관 등

- 건축, 토목, 기계, 전기, 소방, 유지관리 등 분야별 점검팀 구성

- 분야별 팀장 책임하에 점검팀 구성 운영

○ 중점 점검시설 및 점검분야, 지적사항에 대한 조치상황 등

- 우기대비로 기 시달된 중점 점검시설 및 분야별 중점 점검사항 위주의 안전점검 실시

- 지적사항에 대하여 즉시 조치가능한 사항은 준공무직 활용 보수하고 공사실시 및 예산반영사항은 별도 시행계획 수립 추진

□ 잘된 점

○ 서울대공원에서는 ‘15. 6월 22일부터 우기 대비 취약시설에 대한 분야별 점검팀을 구성 합동점검을 실시하였음(5개팀 10명)

- 팀별 주 2회 이상 안전점검 실시

- 주요 기동점검 대상 : 미리내다리 등 26개소

○ 대공원에서는 불시 정전시 복구시간을 최소화하고 공원 사업자간 유기적 협력체계 구축을 위하여 정전대비 모의훈련 및 교육실시

- 훈련대상 : 서울대공원 및 공원내 사업자

- 훈련일시 : 2015. 6. 9

- 참 가 자 : 서울대공원(6명), 서울랜드(4명), 기린나라(2명),

(23명)    스카이리프트(2명), 준공무직(9명)

- 훈련방법 : 정전상황설정 복구과정 모의훈련

사고사례에 따른 문제점 토론 및 교육

	< 수범사례 – 서울대공원 >
‣ 정전상황 설정하여 복구과정 모의 훈련 실시(제1AF관 소손으로 정전) ‣ 사고사례에 따른 복구과정에서의 문제점 토론 ‣ 기린나라, 서울랜드, 스카이리프트 복구체계 수립과 유기적 협력체계 구성
정전 모의훈련		정전 모의훈련
사고사례 토론		관리부장 교육

□ 지적사항 및 조치계획

< 지적사항 > - 총 000건

구 분		총계	안전시설 미비	재난관리체계 미흡	구조물 변형·손상 등	전기·가스·기계·소방 설비 등 미흡	기타*
건수		11					11
도로시설	교량	4					4
	터널
	육교
	지하차도
관람·전시시설		7					7
청소년수련시설
의료시설

* 기타 : 관계법규상의 안전점검·검사 미이행 등

< 조치계획 >

구 분	총계	현장 시정조치	일정기간내 시정조치			기타*
			1개월내 조치	3개월내 조치	3개월 이상 소요
건수	11	11

* 기타 : 예산 확보 후 보수·보강공사 시행 예정 등

□ 지적 및 조치사항

점검대상 (시설 등)	지 적 사 항		조 치 사 항
	유형구분*	세부내용	조치기한	조치내용 및 계획
미리내다리	기타	‣ 태양광발전 조명등카파 열화 소손으로 우수 유입에 따른 누전 ‣ 미리내다리 지하구 맨홀주변 파손 ‣ 목교 보도블록 침하 ‣ 목교주변 경계석 파손	’15.07.10	‣ 카바 제작 교체 및 등기구 청소 완료 ‣ 보수조치 완료 ‣ 보수조치 완료 ‣ 보수조치 완료
대동물관	기타	‣ 대동물관 옥상 배수구 막힘 ‣ 코끼리 내실 배수펌프 고장	’15.07.10	‣ 통수 정비완료 ‣ 배수펌프 교체완료.
제1AF관	기타	‣ 제1AF관 옥상 배수구 막힘	’15.07.10	‣ 통수 정비완료
제3AF관	기타	‣ 제3AF관 옥상 배수구 낙엽적치	’15.07.10	‣ 통수 정비완료
동양관	기타	‣ 동양관 출입구 간판 탈락	’15.07.10	‣ 간판부착 정비완료
유인원관	기타	‣ 기계실 배수펌프 우기대비를 위한 순차 가동 장치 미설치	’15.07.10	‣ 배수펌프 순차적 기동을 위한 조작판넬 등 투라인 레벨 컨트롤 설치완료
남미관	기타	‣ 수신기 기능동작 불량	’15.07.10	‣ 인쇄(PCB) 회로기판 교체

* 유형구분 : 안전시설 미비, 재난관리체계 미흡, 구조물 변형·손상 등, 전기·가스·기계설비 등 미흡, 기타(적치물 청소 등)