우기 대비 재난취약시설 안전점검 결과보고

□ 점검개요

○ 점검기간 : ‘16. 5. 27 ~ 6. 26(1개월)

○ 점검형태 : 시설물 담당부서 주관으로 분야별 점검팀편성 합동점검

○ 점검반 구성 : 총 17명 참여

- 서울대공원 시설과 12명, 기반시설 안전추진반 3명, 조경과 2명

○ 점검대상시설 중점점검 사항

- 기반시설분야, 공사장분야, 사면시설분야, 배수로, 시민불편사항

□ 점검결과 총평

○ 점검한 시설의 종류 및 물량, 여건 등

- 건축, 토목, 기계, 전기, 소방, 가스, 공사장, 사면시설 등

- 중점점검시설 ⇒ 특정관리대상시설(건축물 20개소, 토목시설물 20개소)

○ 점검반의 구성 및 책임자, 참여기관 등

- 건축, 토목, 기계, 전기, 소방, 사면시설 등 분야별 점검팀 구성

- 분야별 조장 책임하에 점검팀 운영

○ 중점 점검시설 및 점검분야, 지적사항에 대한 조치상황 등

- 우기대비로 기 시달된 중점 점검시설 및 분야별 중점 점검사항 위주의 안전점검 실시

- 지적사항에 대하여 즉시 조치가능한 사항은 공무직 활용 보수하고 공사실시 및 예산반영사항은 별도 시행계획 수립 추진

□ 잘된 점

○ 서울대공원에서는 ‘16. 5월 27일부터 우기 대비 취약시설에 대한 분야별 점검팀을 구성 합동점검을 실시하였음(6개조 17명)

- 팀별 주 2회 이상 안전점검 실시

- 주요 점검 대상 : 종합관리사무소 등 특정관리대상시설 40개소

○ 수방상황 발생시 조속한 현장투입과 복구시간 최소화 및 유기적 협력체계 구축을 위하여 수방 모의훈련 및 교육실시

- 훈련일시 : 2016. 6.30 (목) 14:00~16:00

- 참 가 자 :  서울대공원 공무원 및 시설관리 공무직

- 훈련방법 : 수방상황 발생시 응소 및 복구과정 모의훈련

기기작동요령 및 안전사고방지 등 토론 및 교육

	< 수범사례 – 서울대공원 >
‣ 수방상황 설정하여 응소 및 복구과정 모의 훈련(동물병원앞 광장 침수) ‣ 복구과정에서의 유기적 협력체계 및 문제점 토론 ‣ 기기작동요령 및 안전사고방지 등 교육
모의훈련		모의훈련
모의훈련		교육 및 토론

□ 지적사항 및 조치계획

< 지적사항 > - 총 15건

구 분		총계	안전시설 미비	재난관리체계 미흡	구조물 변형·손상 등	전기·가스·기계·소방 설비 등 미흡	기타*
건수		15					15
도로시설	교량	2					2
	터널
	육교
	지하차도
관람·전시시설		13					13
청소년수련시설
의료시설

* 기타 : 관계법규상의 안전점검·검사 미이행 등

< 조치계획 >

구 분	총계	현장 시정조치	일정기간내 시정조치			기타*
			1개월내 조치	3개월내 조치	3개월 이상 소요
건수	15	15

* 기타 : 예산 확보 후 보수·보강공사 시행 예정 등

□ 지적 및 조치사항- 총 15건 중 15건 조치완료

점검대상 (시설 등)	지 적 사 항		조 치 사 항
	유형구분*	세부내용	조치기한	조치내용 및 계획
호수정	기타	‣ 매점앞 전선노출	즉시	‣ 보수조치 완료
곤충관	기타	‣ 기계실 배수펌프 전선배관 불량	즉시	‣ 배관 정비완료
동양관	기타	‣ 기계실 MCC반 상부 인출 개구부 불량	즉시	‣ 소동물 침입방지 개구부 폼 주입
장미원	기타	‣ 분전함 노후	’16.06.20	‣ 방우형 분전반으로 교체
큰물새장	기타	‣ 방사장 분수 펌프 M/S불량	즉시	‣ 분수펌프 M/S교체
해양관	기타	‣ 전기실 벽면 콘센트 불량	즉시	‣ 콘센트 마감 조치
큰물새장	기타	‣ 배수펌프 체크 밸브 고장	즉시	‣ 분체크밸브 교체
주보일러실	기타	‣ 이동용 엔진펌프 정비 미흡	즉시	‣ 정비 및 호스 준비
제1펌프장	기타	‣ 집수정 정비 미흡	즉시	‣ 보수조치 완료
오수처리장	기타	‣ 보일러실 배수집수정 정비 미흡	즉시	‣ 보수조치 완료
하마사	기타	‣ 음수대 배수관 막힘	즉시	‣ 배수관 관교체
들소다리	기타	‣ 화강석 마감재 탈락	즉시	‣ 부착 보수완료
들소다리	기타	‣ 마감재 파손	즉시	‣ 보수조치 완료
야행관	기타	‣ 출입구 계단 파손	즉시	‣ 보수조치 완료
식물원	기타	‣ 온실외벽 노후 탈색	’16.06.30	‣ 도색작업완료

* 유형구분 : 안전시설 미비, 재난관리체계 미흡, 구조물 변형·손상 등, 전기·가스·기계설비 등 미흡, 기타(적치물 청소 등)