점 검 지 적 사 항 점검대상 : 우리들병원(청담) 점검일자 : 2015년 3월 13일
소방시설 등의 종류	시정보완사항	조치 사항	관련 법령의 규정
소화설비	◎ 16층 2구역 소화전함(식당 주방 내)에 펌프기동표시등 파손 상태	교체요함	NFSC 102 제 7 조
피난설비	◎ 15층 주계단 전실 출입문(방화문)에 피난구유도등 (중형) 좌방향에서 무방향으로 교체 요함	교체요함	NFSC 303 제 5 조
	◎ 9층~8층 보조계단참에 통로유도등 (좌상우하, 구형) 점등 불량	비치요함	NFSC 303 제 6 조
	◎ 13층 간호사 데스크 뒤 휴대용비상조명등 탈락	교체요함	NFSC 304 제 4 조
	◎ 13층 간호사 데스크 뒤 휴대용비상조명등 점등 불량	교체요함
	◎ 1층 매점 앞(유리창 쪽) 휴대용비상조명등 점등 불량	교체요함
(주)유일이엔지