점 검 지 적 사 항 점검대상 : 우리들병원 점검 일자 : 2014년 09월 24일 ~ 25일
소방시설등의 종류	시정보완사항	조치사항	관련법령의 규 정
소 화 설 비	◎ 2층 설명간호사실 “알람밸브실” 표지 미설치	부착요함	NFSC103 제6조
피 난 설 비	◎ 다음 장소에 휴대용 비상조명등 점등 불량 - 13층 간호사 데스크 2개 - 7층 간호사 데스크 3개 ◎ 다음 장소에 피난구유도등 점등 불량 - 7층 주계단 옆 침대용 엘리베이터 측 ◎ 다음 장소에 통로유도등 점등 불량 - 2~1층 보조계단 통로유도등 점등불량 - 1~B1층 보조계단 통로유도등 점등불량 - B1~B2층 보조계단 통로유도등 점등불량	교체 요함	NFSC303 제9조
	◎ 15층 보조계단 전실입구 피난구유도등 방향수정 요함 (우방향을 무방향으로)	수정요함	NFSC303 제5조
(주)유일이엔지