우면산아리수올림터 기전설비 점검표

점검일자 : 2020년 11월 17일 (화요일)                 날씨 : 맑음 (13℃)

점검결과 및 조치사항

1. 기본사항

수전전압/용량	22,900 V/ 4,000 ㎾								발전전압/용량	0 V/ 0 ㎾	태양광	0 ㎾
점검일자	2	0	2	0	1	1	1	7	점검종별	정기	점검횟수	3/5

2. 점검내역

저 압 설 비		점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	특고(고압)설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	구 분		전압 (KV)		전류 (A)		누설 전류 (㎃)
			증	감					증	감
인 입 구 배 선		○					가 공 전 선 로	/					측정개소 : 특고수전반	A-B	22.4		0.0		/
배 ․ 분 전 반		○					지 중 전 선 로	○						B-C	22.7		0.0		/
배 선 용 차 단 기		○					수배전용개폐기	○						C-A	22.4		0.0		/
누 전 차 단 기		○					배 선 (모 선)	○
														N	/		/		/
개 폐 기		○					피 뢰 기	○
													측정개소 : 고압수전반	A-B	3.30		0.0		/
배 선		○					변 성 기	○
														B-C	3.27		0.0		/
전 동 기		○					전 력 퓨 즈	○						C-A	3.27		0.0		/
전 열 설 비		○					변 압 기	○						N	/		/		/
용 접 기		/					수 배 전 반	○					측정개소 : 저압배전반	A	224V		55.5		0
콘 덴 서		○					계 전 기 류	○						B	222V		57.7		0
조 명 설 비		○					차 단 기 류	○						C	224V		7.6		0
구 내 전 선 로		○					전 력 용 콘 덴 서	○						N	/		0		0
기 타 설 비		○					보 호 설 비	○					역률(%)	∘주간 : 97.2
발 전 설 비	발 전 기	/					부 하 설 비	○					유효전력량(kWh)	4975.39 2734.57 8752.33
	차단장치	/					접 지 시 설	○					무효전력량(kVar)	1155.43 642.64
	축전장치	/					기 타 설 비	○					최대전력(kW)	/		배율		3600

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

* 종합의견 란에는 점검내역, 점검결과, 부적합설비 개․보수 의견 및 안전교육 사항 등을 기록

□ 점검 및 작업내용

○ 우면산아리수올림터 기전설비 점검

- 수배전설비 전압, 전류, 변압기 및 접속점 온도 측정

- 제어실 UPS 및 정류기와 밧데리 점검

- 원격제어 RCS판넬 PLC 및 릴레이 점검

- 원격제어 프로그램(HMI) 그래픽, 동작상태, 계측, 통신상태(양호)

- 화재자탐설비 동작시험(양호)  - 펌프실 침수경보 동작시험(양호)  - 예비 배수펌프(7.5㎾)(양호)

- 양재아리수올림터 가동으로 인한 우면산 고압펌프 가동중지

확인	전기안전관리자	공업 6급 서영석

점검대상		점검항목	계측		점검결과	비 고
특고압반	LBS(EHV-1A)	․ 개폐상태 및 온도	13 ℃		양 호	24KV 630A 12.5KA 520MVA
	MOF	․ MOF 용 파워퓨즈 온도	14 ℃		양 호	150/5A, 과전류강도 150
		․ 부싱균열 및 누유여부	17 ℃		양 호	24KV 200AF 160AT 40KA
	(EHV-3A) VCB 주 차단기	․ 개폐상태 및 동작횟수	139		양 호	24KV 630A 12.5KA 520MVA
		․ PT 온도 및 몸체균열	16 ℃		양 호	24KV 200AF 160AT 40KA
		․ CT 온도 및 몸체균열	14 ℃		양 호	25.5KV 150/5A 40VA 12.5KA
	PF	․ 온도, 소음, 몸체균열	14 ℃		양 호	24KV 200AF 160AT 40KA
	TIE VCB	․ 계폐상태 및 동작횟수	개방 / 84회		양 호	24KV 630A 12.5KA 520MVA
옥내 TR1	(HV-1) 고압변압기 3.3kV→220V (75kVA)	․ 온도, 소음, 진동, 균열상태	32 ℃		양 호
		․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	122회		양 호	7.2KV 630A 12.5KA
		․ DS 개폐상태 및 접속부 온도	18 ℃		양 호	7.2KV 400A
		․ PT 균열상태 및 온도	20 ℃		양 호	3300/110V 50VA
옥내 TR2	(HV-2) 고압변압기 3.3kV→220V (75kVA)	․ 온도, 소음, 진동, 균열상태	26 ℃		양 호
		․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	102회		양 호	7.2KV 630A 12.5KA
		․ DS 개폐상태 및 접속부 온도	20 ℃		양 호	7.2KV 400A
		․ PT 균열상태 및 온도	22 ℃		양 호	3300/110V 50VA
저압반	(LV-P) 220V 동력반	․ ATS 400A 개폐상태 및 온도	17 ℃		양 호
		․ 메인차단기 개폐상태 및 온도	17 ℃		양 호
		․ 분기차단기 개폐상태 및 온도	17 ℃		양 호
	(LV-R) 정류기반	․ 정류기 입력전압	AC 225V		양 호	배터리 누유상태 양호 교체일: 19.7.11
		․ 정류기 충전전압	DC 119V		양 호
		․ 정류기 충전전류	DC 2A		양 호
옥외 TR	특고압변압기(No.1) 22.9kV→3.3kV (4000kVA)	․ 온도, 소음, 진동, 누유상태	11 ℃		양 호	울타리, 시건장치 양호
		․ 1, 2차 케이블 접속온도	11℃	11℃	양 호
고압반	(HV-M1) 3.3kV 수전반 No.1	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	142회		양 호	7.2KV 1250A 200KA 250MVA
		․ VCS 개폐상태 및 동작횟수	110회		양 호	3.3KV 200A
		․ GPT 균열상태 및 온도	17 ℃		양 호	200/500VA
		․ CT 균열상태 및 온도	12 ℃		양 호	7.2KV 1000/5A 40VA 12.5KA
	(HV-TIE) 3.3kV TIE VCB반	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	139회		양 호	7.2KV 1250A 200KA 250MVA
		․ 콘덴서 150KVA 온도, 누유상태	12 ℃		양 호
		․ SR 9KVA 온도, 진동, 소음	12 ℃		양 호
	(HV-M1) 3.3kV 수전반 No.2	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	139회		양 호	7.2KV 1250A 200KA 250MVA
		․ VCS 개폐상태 및 동작횟수	120회		양 호	3.3KV 200A
		․ GPT 균열상태 및 온도	12 ℃		양 호	200/500VA
		․ CT 균열상태 및 온도	12 ℃		양 호	7.2KV 1000/5A 40VA 12.5KA