우면산아리수올림터 기전설비 점검표

점검일자 : 2020년 4월 17일 (금요일)                  날씨 : 비 (11℃)

점검결과 및 조치사항

1. 기본사항

수전전압/용량	22,900 V/ 4,000 ㎾								발전전압/용량	0 V/ 0 ㎾	태양광	0 ㎾
점검일자	2	0	2	0	0	4	1	7	점검종별	정기	점검횟수	3/4

2. 점검내역

저 압 설 비		점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	특고(고압)설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	구 분		전압 (KV)		전류 (A)		누설 전류 (㎃)
			증	감					증	감
인 입 구 배 선		○					가 공 전 선 로	/					측정개소 : 특고수전반	A-B	22.5		29.1		/
배 ․ 분 전 반		○					지 중 전 선 로	○						B-C	22.7		29.6		/
배 선 용 차 단 기		○					수배전용개폐기	○						C-A	22.5		30.3		/
누 전 차 단 기		○					배 선 (모 선)	○
														N	/		/		/
개 폐 기		○					피 뢰 기	○
													측정개소 : 고압수전반	A-B	3.27		210.4		/
배 선		○					변 성 기	○
														B-C	3.25		206.6		/
전 동 기		○					전 력 퓨 즈	○						C-A	3.25		202.6		/
전 열 설 비		○					변 압 기	○						N	/		/		/
용 접 기		/					수 배 전 반	○					측정개소 : 저압배전반	A	223V		22.6		0
콘 덴 서		○					계 전 기 류	○						B	221V		37.1		0
조 명 설 비		○					차 단 기 류	○						C	221V		18.2		0
구 내 전 선 로		○					전 력 용 콘 덴 서	○						N	/		0		0
기 타 설 비		○					보 호 설 비	○					역률(%)	∘주간 : 97.6
발 전 설 비	발 전 기	/					부 하 설 비	○					유효전력량(kWh)	4580.98 2505.04 8058.76
	차단장치	/					접 지 시 설	○					무효전력량(kVar)	1064.66 589.43
	축전장치	/					기 타 설 비	○					최대전력(kW)	/		배율		3600

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

* 종합의견 란에는 점검내역, 점검결과, 부적합설비 개․보수 의견 및 안전교육 사항 등을 기록

□ 점검 및 작업내용

○ 우면산아리수올림터 기전설비 점검

- 수배전설비 전압, 전류, 변압기 및 접속점 온도 측정

- 모터펌프 온도, 진동, 소음, 유량, 케이블 등 점검 및 온도 측정

- 제어실 UPS 및 정류기와 밧데리 점검

- 원격제어 RCS판넬 PLC 및 릴레이 점검

- 원격제어 프로그램(HMI) 그래픽, 동작상태, 계측, 통신상태(양호)

- 화재자탐설비 동작시험(양호)  - 펌프실 침수경보 동작시험(양호)  - 예비 배수펌프(7.5㎾)(양호)

확인	전기안전관리자	지방전문경력관 다군 차동건

점검대상		점검항목	계측		점검결과	비 고
특고압반	LBS(EHV-1A)	․ 개폐상태 및 온도	19 ℃		양 호	24KV 630A 12.5KA 520MVA
	MOF	․ MOF 용 파워퓨즈 온도	24 ℃		양 호	150/5A, 과전류강도 150
		․ 부싱균열 및 누유여부	22 ℃		양 호	24KV 200AF 160AT 40KA
	(EHV-3A) VCB 주 차단기	․ 개폐상태 및 동작횟수	139		양 호	24KV 630A 12.5KA 520MVA
		․ PT 온도 및 몸체균열	23 ℃		양 호	24KV 200AF 160AT 40KA
		․ CT 온도 및 몸체균열	18 ℃		양 호	25.5KV 150/5A 40VA 12.5KA
	PF	․ 온도, 소음, 몸체균열	25 ℃		양 호	24KV 200AF 160AT 40KA
	TIE VCB	․ 계폐상태 및 동작횟수	개방 / 84회		양 호	24KV 630A 12.5KA 520MVA
옥내 TR1	(HV-1) 고압변압기 3.3kV→220V (75kVA)	․ 온도, 소음, 진동, 균열상태	38 ℃		양 호
		․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	122회		양 호	7.2KV 630A 12.5KA
		․ DS 개폐상태 및 접속부 온도	23 ℃		양 호	7.2KV 400A
		․ PT 균열상태 및 온도	26 ℃		양 호	3300/110V 50VA
옥내 TR2	(HV-2) 고압변압기 3.3kV→220V (75kVA)	․ 온도, 소음, 진동, 균열상태	31 ℃		양 호
		․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	102회		양 호	7.2KV 630A 12.5KA
		․ DS 개폐상태 및 접속부 온도	24 ℃		양 호	7.2KV 400A
		․ PT 균열상태 및 온도	27 ℃		양 호	3300/110V 50VA
저압반	(LV-P) 220V 동력반	․ ATS 400A 개폐상태 및 온도	21 ℃		양 호
		․ 메인차단기 개폐상태 및 온도	21 ℃		양 호
		․ 분기차단기 개폐상태 및 온도	20 ℃		양 호
	(LV-R) 정류기반	․ 정류기 입력전압	AC 222V		양 호	배터리 누유상태 양호 교체일: 19.7.11
		․ 정류기 충전전압	DC 119V		양 호
		․ 정류기 충전전류	DC 2A		양 호
옥외 TR	특고압변압기(No.1) 22.9kV→3.3kV (4000kVA)	․ 온도, 소음, 진동, 누유상태	20 ℃		양 호	울타리, 시건장치 양호
		․ 1, 2차 케이블 접속온도	20℃	22℃	양 호
고압반	(HV-M1) 3.3kV 수전반 No.1	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	142회		양 호	7.2KV 1250A 200KA 250MVA
		․ VCS 개폐상태 및 동작횟수	110회		양 호	3.3KV 200A
		․ GPT 균열상태 및 온도	26 ℃		양 호	200/500VA
		․ CT 균열상태 및 온도	22 ℃		양 호	7.2KV 1000/5A 40VA 12.5KA
	(HV-TIE) 3.3kV TIE VCB반	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	139회		양 호	7.2KV 1250A 200KA 250MVA
		․ 콘덴서 150KVA 온도, 누유상태	19 ℃		양 호
		․ SR 9KVA 온도, 진동, 소음	19 ℃		양 호
	(HV-M1) 3.3kV 수전반 No.2	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	139회		양 호	7.2KV 1250A 200KA 250MVA
		․ VCS 개폐상태 및 동작횟수	120회		양 호	3.3KV 200A
		․ GPT 균열상태 및 온도	20 ℃		양 호	200/500VA
		․ CT 균열상태 및 온도	20 ℃		양 호	7.2KV 1000/5A 40VA 12.5KA

점검대상		점검항목	계측	점검결과	비 고
2 호 모 터 기 동 반	(HV2) 3.3kV 750kW 1000HP 2호 기동반	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	637회	양 호	7.2KV 630A 12.5KA 160MVA
		․ VC 개폐상태 및 동작횟수	468회	양 호	3.3KV 400A 4KA
		․ PT 균열상태 및 온도	34 ℃	양 호	3300/110 50VA
		․ CT 균열상태 및 온도	24 ℃	양 호	7.2KV 250/5A 40VA 12.5KA
		․ Reactor 균열상태 및 온도	21 ℃	양 호
	(SC1-1) 3.3kV 750kW 1000HP 2호 콘덴서반	․ CT 균열상태 및 온도	46A / 36℃	양 호	7.2KV 100/5A 40VA
		․ SR 온도, 진동, 소음	61 ℃	양 호	15KVA
		․ 콘덴서 온도, 진동, 소음	31 ℃	양 호	3.3KV 250KVA
3 호 모 터 기 동 반	(HV3) 3.3kV 750kW 1000HP 3호 기동반	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	198회	양 호
		․ VC 개폐상태 및 동작횟수	293회	양 호
		․ PT 균열상태 및 온도	22 ℃	점검중	UVR 작동으로 DS차단중
		․ CT 균열상태 및 온도	20 ℃	양 호
		․ Reactor 균열상태 및 온도	20 ℃	양 호
	(SC1-2) 3.3kV 750kW 1000HP 3호 콘덴서반	․ CT 균열상태 및 온도	0A / 22℃	양 호
		․ SR 온도, 진동, 소음	21 ℃	양 호
		․ 콘덴서 온도, 진동, 소음	19 ℃	양 호
4 호 모 터 기 동 반	(HV4) 3.3kV 750kW 1000HP 4호 기동반	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	172회	양 호
		․ VC 개폐상태 및 동작횟수	268회	양 호
		․ PT 균열상태 및 온도	33 ℃	양 호
		․ CT 균열상태 및 온도	20 ℃	양 호
		․ Reactor 균열상태 및 온도	19 ℃	양 호
	(SC1-3) 3.3kV 750kW 1000HP 4호 콘덴서반	․ CT 균열상태 및 온도	0A / 32℃	양 호
		․ SR 온도, 진동, 소음	27 ℃	양 호
		․ 콘덴서 온도, 진동, 소음	25 ℃	양 호
7 호 모 터 기 동 반	(HV7) 3.3kV 450kW 600HP 7호 기동반	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	1766회	양 호	7.2KV 630A 12.5KA 160MVA
		․ VC 개폐상태 및 동작횟수	2611회	양 호	3.3KV 400A 4KA
		․ PT 균열상태 및 온도	32 ℃	양 호	3300/110 50VA
		․ CT 균열상태 및 온도	20 ℃	양 호	7.2KV 250/5A 40VA 12.5KA
		․ Reactor 균열상태 및 온도	19 ℃	양 호
	(SC2-1) 3.3kV 450kW 600HP 7호 콘덴서반	․ CT 균열상태 및 온도	0A / 25℃	양 호	7.2KV 75/5A 40VA
		․ SR 온도, 진동, 소음	26 ℃	양 호	12KVA
		․ 콘덴서 온도, 진동, 소음	25 ℃	양 호	3.3KV 200KVA
8 호 모 터 기 동 반	(HV8) 3.3kV 450kW 600HP 8호 기동반	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	2357회	양 호	7.2KV 630A 12.5KA 160MVA
		․ VC 개폐상태 및 동작횟수	3267회	양 호	3.3KV 400A 4KA
		․ PT 균열상태 및 온도	33 ℃	양 호	3300/110 50VA
		․ CT 균열상태 및 온도	22 ℃	양 호	7.2KV 250/5A 40VA 12.5KA
		․ Reactor 균열상태 및 온도	20 ℃	양 호
	(SC2-2) 3.3kV 450kW 600HP 8호 콘덴서반	․ CT 균열상태 및 온도	28A / 29℃	양 호	7.2KV 50/5A 40VA
		․ SR 온도, 진동, 소음	43 ℃	양 호	9KVA
		․ 콘덴서 온도, 진동, 소음	26 ℃	양 호	3.3KV 150KVA

점검대상		점검항목	계측	점검결과	비 고
5 호 모 터 기 동 반	(HV5) 3.3kV 750kW 1000HP 5호 기동반	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	287회	양 호
		․ VC 개폐상태 및 동작횟수	436회	양 호
		․ PT 균열상태 및 온도	32 ℃	양 호
		․ CT 균열상태 및 온도	19 ℃	양 호
		․ Reactor 균열상태 및 온도	19 ℃	양 호
	(SC3-1) 3.3kV 750kW 1000HP 5호 콘덴서반	․ CT 균열상태 및 온도	0A / 20℃	양 호
		․ SR 온도, 진동, 소음	20 ℃	양 호
		․ 콘덴서 온도, 진동, 소음	20 ℃	양 호
6 호 모 터 기 동 반	(HV6) 3.3kV 750kW 1000HP 6호 기동반	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	227회	양 호
		․ VC 개폐상태 및 동작횟수	259회	양 호
		․ PT 균열상태 및 온도	32 ℃	양 호
		․ CT 균열상태 및 온도	19 ℃	양 호
		․ Reactor 균열상태 및 온도	19 ℃	양 호
	(SC3-2) 3.3kV 750kW 1000HP 6호 콘덴서반	․ CT 균열상태 및 온도	0A / 19℃	양 호
		․ SR 온도, 진동, 소음	19 ℃	양 호
		․ 콘덴서 온도, 진동, 소음	19 ℃	양 호
1 호 모 터 기 동 반	(HV1) 3.3kV 525kW 700HP 1호 기동반	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	1230회	양 호
		․ VC 개폐상태 및 동작횟수	1292회	양 호
		․ PT 균열상태 및 온도	31 ℃	양 호
		․ CT 균열상태 및 온도	19 ℃	양 호
		․ Reactor 균열상태 및 온도	19 ℃	양 호
	(SC3-3) 3.3kV 525kW 700HP 1호 콘덴서반	․ CT 균열상태 및 온도	0A / 20℃	양 호
		․ SR 온도, 진동, 소음	19 ℃	양 호
		․ 콘덴서 온도, 진동, 소음	19 ℃	양 호
9 호 모 터 기 동 반	(HV9) 3.3kV 450kW 600HP 9호 기동반	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	2929회	양 호
		․ VC 개폐상태 및 동작횟수	2946회	양 호
		․ PT 균열상태 및 온도	31 ℃	양 호
		․ CT 균열상태 및 온도	19 ℃	양 호
		․ Reactor 균열상태 및 온도	19 ℃	양 호
	(SC3-4) 3.3kV 450kW 600HP 9호 콘덴서반	․ CT 균열상태 및 온도	0A / 19℃	양 호
		․ SR 온도, 진동, 소음	17 ℃	양 호
		․ 콘덴서 온도, 진동, 소음	18 ℃	양 호

모터펌프 점검

점검대상			점검항목	계측/점검	점검결과	비 고
모터펌프	모터펌프(1호)		․ 모터 권선 온도	운 휴	양 호
			․ 베어링 온도
			․ 카프링 접속 상태
			․ 그리스 주입
	모터펌프(2호)		․ 모터 권선 온도	98℃	양 호	토출압 5.8 kgf/㎠
			․ 베어링 온도	27, 24℃, 22, 40℃
			․ 카프링 접속 상태	양호
			․ 그리스 주입	양호
	모터펌프(3호)		․ 모터 권선 온도	운 휴	양 호
			․ 베어링 온도
			․ 카프링 접속 상태
			․ 그리스 주입
	모터펌프(4호)		․ 모터 권선 온도	운 휴	양 호
			․ 베어링 온도
			․ 카프링 접속 상태
			․ 그리스 주입
	모터펌프(5호)		․ 모터 권선 온도	운 휴	양 호
			․ 베어링 온도
			․ 카프링 접속 상태
			․ 그리스 주입
	모터펌프(6호)		․ 모터 권선 온도	운 휴	양 호
			․ 베어링 온도
			․ 카프링 접속 상태
			․ 그리스 주입
	모터펌프(7호)		․ 모터 권선 온도	운 휴	양 호
			․ 베어링 온도
			․ 카프링 접속 상태
			․ 그리스 주입
	모터펌프(8호)		․ 모터 권선 온도	59℃	양 호	토출압 3.8 kgf/㎠
			․ 베어링 온도	25, 24℃, 19, 28℃
			․ 카프링 접속 상태	양호
			․ 그리스 주입	양호
	모터펌프(9호)		․ 모터 권선 온도		양 호
			․ 베어링 온도
			․ 카프링 접속 상태
			․ 그리스 주입
역지변		유압상태	양 호
전동밸브		이상유무	양 호
기타내용			펌프실 온도 : 22℃ 펌프실 침수경보 동작시험 양호 펌프실 배수펌프 자동운전 동작시험 양호