우면산아리수올림터 정기(주간)점검 보고

점검일자 : 2018년 7월 20일(금요일)                    날씨 : 맑음 (34℃)

점검결과 및 조치사항

1. 기본사항

수전전압/용량	22,900 V/ 4,000 ㎾								발전전압/용량	0 V/ 0 ㎾	태양광	0 ㎾
점검일자	2	0	1	8	0	7	2	0	점검종별	정기	점검횟수	3/4

2. 점검내역

저 압 설 비		점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	특고(고압)설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	구 분		전압 (KV)		전류 (A)		누설 전류 (㎃)
			증	감					증	감
인 입 구 배 선		○					가 공 전 선 로	/					측정개소 : 특고수전반	A-B	22.8		53.1		/
배 ․ 분 전 반		○					지 중 전 선 로	○						B-C	22.9		54.8		/
배 선 용 차 단 기		○					수배전용개폐기	○						C-A	22.7		55.0		/
누 전 차 단 기		○					배 선 (모 선)	○
														N	/		/		/
개 폐 기		○					피 뢰 기	○
													측정개소 : 고압수전반	A-B	3.28		382.3		/
배 선		○					변 성 기	○
														B-C	3.27		379.1		/
전 동 기		○					전 력 퓨 즈	○						C-A	3.25		368.7		/
전 열 설 비		○					변 압 기	○						N	/		/		/
용 접 기		/					수 배 전 반	○					측정개소 : 저압배전반	A	222V		53.2		0
콘 덴 서		○					계 전 기 류	○						B	220V		63.4		0
조 명 설 비		○					차 단 기 류	○						C	222V		27.9		0
구 내 전 선 로		○					전 력 용 콘 덴 서	○						N	/		0		0
기 타 설 비		○					보 호 설 비	○					역률(%)	∘주간 : 96.8
발 전 설 비	발 전 기	/					부 하 설 비	○					유효전력량(kWh)	2787.21 1516.58 4920.01
	차단장치	/					접 지 시 설	○					무효전력량(kVar)	635.30 350.70
	축전장치	/					기 타 설 비	○					최대전력(kW)			배율		3600

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

* 종합의견 란에는 점검내역, 점검결과, 부적합설비 개․보수 의견 및 안전교육 사항 등을 기록

□ 점검 및 작업내용

○ 우면산아리수올림터 기전설비 점검

- 수배전설비 전압, 전류, 변압기 및 접속점 온도 측정

- 모터펌프 온도, 진동, 소음, 유량, 케이블 등 점검 및 온도 측정

- 제어실 UPS 및 정류기와 밧데리 점검

- 원격제어 RCS판넬 PLC 및 릴레이 점검

- 원격제어 프로그램(HMI) 그래픽, 동작상태, 계측, 통신상태(양호)

- 화재자탐설비 동작시험(양호)  - 펌프실 침수경보 동작시험(양호)  - 예비 배수펌프(7.5㎾)(양호)

확인	점검담당자	지방전문경력관 다군 차동건

점검대상		점검항목	계측		점검결과	비 고
특고압반	LBS(EHV-1A)	․ 개폐상태 및 온도	33 ℃		양 호	24KV 630A 12.5KA 520MVA
	MOF	․ 부싱균열 및 누유여부	35 ℃		양 호	150/5A, 과전류강도 150
	PT	․ 온도, 소음, 몸체균열	35 ℃		양 호	24KV 200AF 160AT 40KA
	CT	․ 온도, 소음, 몸체균열	32 ℃		양 호	25.5KV 150/5A 40VA 12.5KA
	(EHV-3A) VCB 주 차단기	․ 개폐상태 및 접속부 온도	32 ℃		양 호	24KV 630A 12.5KA 520MVA
		․ 몸체 상태 및 동작횟수	139		양 호
		․ GIPAM 전압계측	22.7kv		양 호
		․ GIPAM 전류계측	53.1A		양 호
	TIE VCB	․ 계폐상태 및 동작횟수	개방 / 84회		양 호	24KV 630A 12.5KA 520MVA
옥외 TR	특고압변압기(No.1) 22.9kV→3.3kV (4000kVA)	․ 온도, 소음, 진동, 누유상태	50 ℃		양 호	울타리, 시건장치 양호
		․ 1, 2차 케이블 접속온도	41℃	46℃	양 호
옥내 TR1	(HV-1) 고압변압기 3.3kV→220V (75kVA)	․ 온도, 소음, 진동, 균열상태	51.7 ℃		양 호
		․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	122회		양 호	7.2KV 630A 12.5KA
		․ DS 개폐상태 및 접속부 온도	35 ℃		양 호	7.2KV 400A
		․ PT 균열상태 및 온도	36 ℃		양 호	3300/110V 50VA
		․ CT 균열상태 및 온도	35 ℃		양 호	7.2KV 20/5A 40VA
옥내 TR2	(HV-2) 고압변압기 3.3kV→220V (75kVA)	․ 온도, 소음, 진동, 균열상태	42.3 ℃		양 호
		․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	102회		양 호	7.2KV 630A 12.5KA
		․ DS 개폐상태 및 접속부 온도	35 ℃		양 호	7.2KV 400A
		․ PT 균열상태 및 온도	37 ℃		양 호	3300/110V 50VA
		․ CT 균열상태 및 온도	35 ℃		양 호	7.2KV 20/5A 40VA
저압반	(LV-P) 220V 동력반	․ ATS 400A 개폐상태 및 온도	35 ℃		양 호
		․ 메인차단기 개폐상태 및 온도	35 ℃		양 호
		․ 분기차단기 개폐상태 및 온도	35 ℃		양 호
	(LV-R) 정류기반	․ 정류기 입력전압	AC 224V		양 호	배터리 12V 9EA 누유상태 양호 배터리 추후 교체일 : 2019년 5월 이전
		․ 정류기 충전전압	DC 119V		양 호
		․ 정류기 충전전류	DC 1A		양 호
고압반	(HV-M1) 3.3kV 수전반 No.1	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	142회		양 호	7.2KV 1250A 200KA 250MVA
		․ VCS 개폐상태 및 동작횟수	110회		양 호	3.3KV 200A
		․ GPT 균열상태 및 온도	37 ℃		양 호	200/500VA
		․ CT 균열상태 및 온도	36 ℃		양 호	7.2KV 1000/5A 40VA 12.5KA
	(HV-M1) 3.3kV 수전반 No.2	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	139회		양 호	7.2KV 1250A 200KA 250MVA
		․ VCS 개폐상태 및 동작횟수	120회		양 호	3.3KV 200A
		․ GPT 균열상태 및 온도	34 ℃		양 호	200/500VA
		․ CT 균열상태 및 온도	34 ℃		양 호	7.2KV 1000/5A 40VA 12.5KA
	(HV-TIE) 3.3kV TIE VCB반	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	140회		양 호	7.2KV 1250A 200KA 250MVA
		․ 콘덴서 150KVA 온도, 누유	34 ℃		양 호
		․ SR 9KVA 온도, 진동, 소음	34 ℃		양 호

점검대상		점검항목	계측	점검결과	비 고
2 호 모 터 기 동 반	(HV2) 3.3kV 750kW 1000HP 2호 기동반	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	635회	양 호	7.2KV 630A 12.5KA 160MVA
		․ VC 개폐상태 및 동작횟수	453회	양 호	3.3KV 400A 4KA
		․ PT 균열상태 및 온도	42 ℃	양 호	3300/110 50VA
		․ CT 균열상태 및 온도	34 ℃	양 호	7.2KV 250/5A 40VA 12.5KA
		․ Reactor 균열상태 및 온도	33 ℃	양 호
	(SC1-1) 3.3kV 750kW 1000HP 2호 콘덴서반	․ CT 균열상태 및 온도	0A / 39℃	양 호	7.2KV 100/5A 40VA
		․ SR 온도, 진동, 소음	40 ℃	양 호	15KVA
		․ 콘덴서 온도, 진동, 소음	35 ℃	양 호	3.3KV 250KVA
3 호 모 터 기 동 반	(HV3) 3.3kV 750kW 1000HP 3호 기동반	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	198회	양 호
		․ VC 개폐상태 및 동작횟수	278회	양 호
		․ PT 균열상태 및 온도	43 ℃	양 호
		․ CT 균열상태 및 온도	33 ℃	양 호
		․ Reactor 균열상태 및 온도	33 ℃	양 호
	(SC1-2) 3.3kV 750kW 1000HP 3호 콘덴서반	․ CT 균열상태 및 온도	0A / 34℃	양 호
		․ SR 온도, 진동, 소음	34 ℃	양 호
		․ 콘덴서 온도, 진동, 소음	34 ℃	양 호
4 호 모 터 기 동 반	(HV4) 3.3kV 750kW 1000HP 4호 기동반	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	173회	양 호
		․ VC 개폐상태 및 동작횟수	266회	양 호
		․ PT 균열상태 및 온도	45 ℃	양 호
		․ CT 균열상태 및 온도	35 ℃	양 호
		․ Reactor 균열상태 및 온도	34 ℃	양 호
	(SC1-3) 3.3kV 750kW 1000HP 4호 콘덴서반	․ CT 균열상태 및 온도	46A / 42℃	양 호
		․ SR 온도, 진동, 소음	60 ℃	양 호
		․ 콘덴서 온도, 진동, 소음	39 ℃	양 호
7 호 모 터 기 동 반	(HV7) 3.3kV 450kW 600HP 7호 기동반	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	1758회	양 호	7.2KV 630A 12.5KA 160MVA
		․ VC 개폐상태 및 동작횟수	2499회	양 호	3.3KV 400A 4KA
		․ PT 균열상태 및 온도	43 ℃	양 호	3300/110 50VA
		․ CT 균열상태 및 온도	34 ℃	양 호	7.2KV 250/5A 40VA 12.5KA
		․ Reactor 균열상태 및 온도	34 ℃	양 호
	(SC2-1) 3.3kV 450kW 600HP 7호 콘덴서반	․ CT 균열상태 및 온도	0A / 35℃	양 호	7.2KV 75/5A 40VA
		․ SR 온도, 진동, 소음	39 ℃	양 호	12KVA
		․ 콘덴서 온도, 진동, 소음	36 ℃	양 호	3.3KV 200KVA
8 호 모 터 기 동 반	(HV8) 3.3kV 450kW 600HP 8호 기동반	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	2242회	양 호	7.2KV 630A 12.5KA 160MVA
		․ VC 개폐상태 및 동작횟수	2952회	양 호	3.3KV 400A 4KA
		․ PT 균열상태 및 온도	44 ℃	양 호	3300/110 50VA
		․ CT 균열상태 및 온도	34 ℃	양 호	7.2KV 250/5A 40VA 12.5KA
		․ Reactor 균열상태 및 온도	34 ℃	양 호
	(SC2-2) 3.3kV 450kW 600HP 8호 콘덴서반	․ CT 균열상태 및 온도	28A / 39℃	양 호	7.2KV 50/5A 40VA
		․ SR 온도, 진동, 소음	50 ℃	양 호	9KVA
		․ 콘덴서 온도, 진동, 소음	36 ℃	양 호	3.3KV 150KVA

점검대상		점검항목	계측	점검결과	비 고
5 호 모 터 기 동 반	(HV5) 3.3kV 750kW 1000HP 5호 기동반	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	287회	양 호
		․ VC 개폐상태 및 동작횟수	422회	양 호
		․ PT 균열상태 및 온도	43 ℃	양 호
		․ CT 균열상태 및 온도	35 ℃	양 호
		․ Reactor 균열상태 및 온도	34 ℃	양 호
	(SC3-1) 3.3kV 750kW 1000HP 5호 콘덴서반	․ CT 균열상태 및 온도	39A / 40℃	양 호
		․ SR 온도, 진동, 소음	50 ℃	양 호
		․ 콘덴서 온도, 진동, 소음	37 ℃	양 호
6 호 모 터 기 동 반	(HV6) 3.3kV 750kW 1000HP 6호 기동반	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	219회	양 호
		․ VC 개폐상태 및 동작횟수	252회	양 호
		․ PT 균열상태 및 온도	44 ℃	양 호
		․ CT 균열상태 및 온도	33 ℃	양 호
		․ Reactor 균열상태 및 온도	33 ℃	양 호
	(SC3-2) 3.3kV 750kW 1000HP 6호 콘덴서반	․ CT 균열상태 및 온도	0A / 34℃	양 호
		․ SR 온도, 진동, 소음	33 ℃	양 호
		․ 콘덴서 온도, 진동, 소음	33 ℃	양 호
1 호 모 터 기 동 반	(HV1) 3.3kV 525kW 700HP 1호 기동반	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	1224회	양 호
		․ VC 개폐상태 및 동작횟수	1285회	양 호
		․ PT 균열상태 및 온도	43 ℃	양 호
		․ CT 균열상태 및 온도	33 ℃	양 호
		․ Reactor 균열상태 및 온도	33 ℃	양 호
	(SC3-3) 3.3kV 525kW 700HP 1호 콘덴서반	․ CT 균열상태 및 온도	0A / 35℃	양 호
		․ SR 온도, 진동, 소음	35 ℃	양 호
		․ 콘덴서 온도, 진동, 소음	34 ℃	양 호
9 호 모 터 기 동 반	(HV9) 3.3kV 450kW 600HP 9호 기동반	․ VCB 개폐상태 및 동작횟수	2640회	양 호
		․ VC 개폐상태 및 동작횟수	2659회	양 호
		․ PT 균열상태 및 온도	43 ℃	양 호
		․ CT 균열상태 및 온도	34 ℃	양 호
		․ Reactor 균열상태 및 온도	33 ℃	양 호
	(SC3-4) 3.3kV 450kW 600HP 9호 콘덴서반	․ CT 균열상태 및 온도	27A / 37℃	양 호
		․ SR 온도, 진동, 소음	41 ℃	양 호
		․ 콘덴서 온도, 진동, 소음	34 ℃	양 호

모터펌프 점검

점검대상			점검항목	계측/점검	점검결과	비 고
모터펌프	모터펌프(1호)		․ 모터 권선 온도	운 휴	양 호
			․ 베어링 온도
			․ 카프링 접속 상태
			․ 그리스 주입
	모터펌프(2호)		․ 모터 권선 온도	운 휴	양 호
			․ 베어링 온도
			․ 카프링 접속 상태
			․ 그리스 주입
	모터펌프(3호)		․ 모터 권선 온도	운 휴	양 호
			․ 베어링 온도
			․ 카프링 접속 상태
			․ 그리스 주입
	모터펌프(4호)		․ 모터 권선 온도	62℃	양 호	토출압 6.1 kgf/㎠
			․ 베어링 온도	39, 40℃, 37, 37℃
			․ 카프링 접속 상태	양호
			․ 그리스 주입	양호
	모터펌프(5호)		․ 모터 권선 온도	63℃	양 호	토출압 6.6 kgf/㎠
			․ 베어링 온도	39, 40℃, 37, 35℃
			․ 카프링 접속 상태	양호
			․ 그리스 주입	양호
	모터펌프(6호)		․ 모터 권선 온도	운 휴	양 호
			․ 베어링 온도
			․ 카프링 접속 상태
			․ 그리스 주입
	모터펌프(7호)		․ 모터 권선 온도	운 휴	양 호
			․ 베어링 온도
			․ 카프링 접속 상태
			․ 그리스 주입
	모터펌프(8호)		․ 모터 권선 온도	68℃	양 호	토출압 4.1 kgf/㎠
			․ 베어링 온도	39, 38℃, 34, 36℃
			․ 카프링 접속 상태	양호
			․ 그리스 주입	양호
	모터펌프(9호)		․ 모터 권선 온도	62℃	양 호	토출압 3.9 kgf/㎠
			․ 베어링 온도	38, 37℃, 34, 35℃
			․ 카프링 접속 상태	양호
			․ 그리스 주입	양호
역지변		유압상태	양 호
전동밸브		이상유무	양 호
기타내용			펌프실 온도 : 35℃ 펌프실 침수경보 동작시험 양호